문서번호	물재생시설과-4226
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김동웅		황철호	03/22 이철해
협조
	주무관		조귀현

탄천물재생센터 제2처리장

송풍기(3호) 제조구매 설치 집행계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위․수탁 협약서 제7조	㈜탄천환경	설치 필요성 및 설계내역 적정여부	내역 조정	304,920천원

2016. 3

물재생시설과

탄천물재생센터 제2처리장

송풍기(3호) 제조구매설치 집행계획 검토보고

(주)탄천환경에서 검토승인 요청한 제2처리장 송풍기 제조구매설치 사업 집행계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		요청 내용

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 탄천 제2처리장 송풍기(3호) 제조구매 설치

○ 사 업 비 : 317,700천원(집행잔액 사용)

○ 계약방법 : 조달구매

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	수 량	설 치 년 도	집 행 사 유	비고
2처리장 단단터보 송풍기 제조구매 설치	○ 공기베어링 단단터보 송풍기 (350㎥/min×7,000mmAq) 제조구매 설치 1대 ○ 다단송풍기 철거 1대 ○ 배관 등 부대공사 1식	1	96	생물반응조에 공기를 공급하는 설비로서 장기간 사용으로 기기 노후도가 심화되어 효율이 저하된 제2처리장 송풍기3호를 고효율 터보 송풍기로 교체 설치하여 에너지 절감 및 온실 가스 배출량을 감축하는 시책에 적극동참하고 하수처리 효율 향상
2처리장 송풍기 3호 전면			2처리장 송풍기 3호 후면

Ⅱ		집행계획 검토

□ 시설현황

○ 제2처리장 송풍기 설치현황

구분	형식	유량 (㎥/min)	압력 (mmAq)	전동기 (㎾)	설치 년도	제조사	비 고
1호	다단터보 인버터	350	6,500	550	94	서원 풍력	교체추진(서울시)
2호	다단터보 인버터	350	6,500	550
3호	다단터보 인버터	350	6,500	550	96	서원 풍력	금번교체 대상
4호	공기베이링 단단터보	350	7,000	450	15	㈜에이스터보	‘15년 교체 (탄천)
5호	다단터보 인버터	350	7,000	450	15	㈜에이스터보
6호	기어증속형 단단터보	350	6,500	480	13	삼정 터빈

□ 현장점검 결과

○ 점검일시 : 2016. 3.14(월)

○ 점 검 자 : 공업6급 김동웅, 탄천 최규태

○ 점검결과

- 탄천물재생센터의 2처리장 송풍기 3호는 1996년 설치된 다단터보 송풍기로   장기사용에 따른 기기 노후화로 효율 저하와 전력 소요가 심한 상태임

□ 사업의 타당성

○ 탄천 2처리장에 설치운영중인 송풍기는 1996년에 설치되어 성능이 낮은 기종이고 장비 노후화로 전력손실이 많아 가동대수 증가로 에너지 낭비가 초래되고 있어 최근 시중에 출시 운영중인 고효율 단단 터보송풍기로 성능개선을 시행하여

에너지 절감 및 온실가스배출량 저감이 필요한 실정임

□ 설계도서 검토

○ 설계내역 검토(조정)결과                                      (단위:천원)

예산액 (집행잔액)	요청금액	조정금액	절감금액	절감율(%)	비 고
408,000	317,700	304,920	12,780	감4.0	계약심사 + 자체심사

- 단단터보 송풍기 등 시중조사가격 적용(계약심사과 조정)

· 단단터보 송풍기(350㎥/min×7,000mmAq) : 275,000,000원 → 258,000,000원

- 송풍기 철거품 고재처리 제외 적용(물재생시설과 조정)

· 기존 송풍기 철거 고재처리  :  - 4,894,115원  →  0원 (별도 처리)

○ 계약방법 : 경쟁입찰(제한)

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 세부품명 번호    10자리(4010160101)를 제조물품으로 입찰참가자격 등록한 자.

② 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 의한 직접생산     확인증명서 [세부품명 : 송풍기]를 소지한 자.

(입찰마감일 전일까지 발급받은 것으로 유효기간 내에 있어야 함)

③ 다음 각 항 중 하나에 해당하는 자

1) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 중소기업확인서(입찰마감       일 전일까지 발급받은 것으로 유효기간내에 있어야함)를 소지한 자.

2) 「중소기업협동조합법」 제3조에 따른 중소기업협동조합으로서 적격조합        확인서(입찰마감일 전일까지 발급받은 것으로 유효기간내에 있어야함)       를 소지한자[적격조합은 입찰참가자격이 있는 소속 조합원사중 2개사       이상의 배정비율을 확정하여 제출할 경우에만 입찰참여 가능하며 적격       조합을 통해 입찰에 참여한 조합원사는 별도로 입찰에 참여할 수 없음]

3) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제33조 제1항에 의거       중소기업자로 간주되는 특별법인

④ 최근 10년 이내에 단단송풍기 300HP(225kw)이상 납품실적이 있는업체

Ⅲ		조치의견

□ 위 요청사업에 대하여 다음과 같은 조건으로 승인

○ 승인금액 이내로 발주하고 추가절감 방안이 있는 경우에는 반영시행

○ 철거설치시 감전, 화재, 추락, 중량물의 이동에 따른 안전사고 예방대책을 수립              시행할것

○ 지침서에 제시된 조건등에 따라 검사, 시운전 등 적정 이행여부를 확인 후 검수   처리할 것

○ 교체완료 검수후 정비결과를 물재생센터 관리 전산시스템에 입력할 것.

붙임 : 1. 검토결과 승인내역 1부.

2. 승인 설계내역서 1부.  끝