투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도건축부장
(경유)
제목	9호선 3단계 정거장 기능실 변경 및 PSD 축소방안 검토의견 회신

1. 도시철도건축부-3928(2016.6.1.)호와 관련입니다.

2. 9호선 3단계 구간 정거장내 기능실 위치변경 및 PSD 설치구간 축소(8량→6량) 방안에 대한 기계분야 검토의견을 아래와 같이 통보합니다.

가. 정거장 기능실 변경 검토의견

○ 기능실 위치 변경 및 신설은 가능

○ 일부 기능실은 구조적으로 배수설비 설치 불가

- 배수설비 불가한 장소 : 따로붙임 참조

나. PSD 축소(8량→6량) 검토의견

○ PSD 설치비용은 정거장 마다 1.6억원~3억원 감액 가능

- PSD 축소구간 구획설정 방법에 따라 제연구역 재설계가 필요하며 설계비용 추가 소요 예상됨

○ PSD 축소구간을 파이프 난간으로 설치할 경우 문제점

- 919~922공구 구간은 단선터널이며 열차 진행방향으로 피스톤효과에 의하여 발생하는 기류에 의하여 자연환기가 가능하도록 설계하였으나 PSD 축소구간이 난간으로써 밀폐되지 않아(횡갱 역할을 함) 본선환기가 곤란함

- 승강장에서 특별피난계단 출입문까지 통로를 별도 구획설정 요함

따로붙임 : 1. 918~923공구 감리단, 시공사 검토의견 각 1부. 끝.

	도시철도설비부장
★주무관	이재구		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	06/20 정찬웅
협조자	설비계획과장	이명수
시행	도시철도설비부-6498	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시기반시설본부 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7315	/전송	02-772-7308	/	ljgmail@seoul.go.kr	/	대시민공개