문서번호	정수과-2105
결재일자	2016.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	06/20 박기석
협조
	정수시설과장		김긍채

입상활성탄지 장시간 휴지 실험

결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄지 장시간 휴지 실험 결과보고

정수시설과-1691(2016.6.10.) 『고도흡수정 누수확인 결과 및 정비계획』 과 관련하여, 누수정비 공사시 장시간(24시간) 입상활성탄지 휴지 후 재가동할 경우 암모니아성질소가 생성되어 후염소 소독공정 운영에 어려움 예상되어 실공정 입상활성탄지를 대상으로   현장실험을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

▢ 실험 방법

○ 실험일정 : 2016년 6월13일 10시30분에 휴지 후, 6월 14일 10시30분에 재가동

※ 재가동시 방수밸브(13%)를 통해 처리

○ 실험방법

구 분	1-7지	1-8지
여과지속시간	10시간	110시간
실험조건	- 유입․유출 밸브 차단 - 지 수위 4.1m, 수온 22℃	- 유입․유출 밸브 차단 - 지 수위 4.1m, 수온 22℃ - 클로로칼퀴 10ppm, 2회 투입 (13일 10시30분, 18시)
분석	재가동 후 30분, 1시간, 4시간, 7시간30분, 12시간, 24시간 채수하여 암모니아성질소, 입자수 분석 클로로칼퀴 투입 후 잔류염소 농도 측정

▢ 실험 결과

○ 입상활성탄지 지내 잔류염소 농도 변동                           (단위 : mg/L)

구 분	8지				클로로칼퀴
	입상활성탄지 내		입상활성탄지 유출
	Free	Total	Free	Total
13일 10시	0	0	0	0	10시30분 10ppm투입
13일 17시30분	0.14	0.24	0	0	18시 10ppm 투입
13일 22시30분	0.56	0.67	0	0
14일 10시	0.09	0.19	0	0

○ 유출수 암모니아성질소 농도, 입자수  변동

▢ 결론 및 향후 계획

○ 입상활성탄지 지내의 잔류염소는 존재하나, 유출수에 불검출인 것으로 보아 활성탄을      통과하면서 잔류염소가 전량 소모된 것으로 판단됨.

○ 입상활성탄지 재가동 1시간후에 암모니아성질소와 입자수의 최고 농도를 보이며 이후     감소 추세를 보이고 재가동 7시간 이후 안정적인 수질을 유지함.

○ 고도흡수정 누수정비공사를 위한 전체 입상활성탄지를 장시간(24시간) 휴지하는 방안은     유출수 암모니아성질소 성분 발생과 입자수가 증가되는 문제점이 발견되어 정수의 수질     과 후염소 소독 공정의 안정적인 운전이 확보되지 않으므로 적절하지 않음.

○ 4℃ 저수온시에 암모니아성질소 성분 발생이 적다는 랩실험 사례1)가 있으니, 고도흡     수정 누수정비 공사는 수온이 낮아지는 시기에 현장 실험을 추가적으로 실시한 이후      공사 여부를 결정하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

1) 『고도정수처리공정 최적 운영에 관한 연구(이준호)』, 2014년 서울특별시 수질개선 연구과제 및

소믈리에 발표 워크숍