문서번호	배수과-5428
결재일자	2016.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김지환		유승효	06/20 이규상
협조

동대문구 휘경동 소출수 지역 조치사항 검토 결과보고

2016.  6.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

동대문구 휘경동 소출수 지역 조치사항 검토 결과보고

휘경동 일부 고지대 지역의 소불출수로 인한 급수불편 등을 해결하기 위해 관련부서 합동 현장조사 등 조치방안을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 동부수도사업소 시설관리과-14698호(2016.06.02) 관련.

□ 해당 급수구역 현황

❍ 위 치 : 동대문구 휘경동 286, 294번지 일대(서울시립대 후문)

❍ 공급계통 : 구의정수장 ⇒ 용마배수지(LWL 69m) ⇒ 휘경증압장

❍ 급수구역 특성 : 서울시립대 후문 방면 주택가 밀집지역이며, 용마배수지 관말지역으로서 일부 고지대(G.L 29~42m) 수압저하로 잦은 민원 발생

❍ 공급세대 : 524세대(1,248명),  표고 최저 29m ~ 최고 42m임

294-183(4층)

표고 41m

서울시립대

회기역

신축원룸(5층)

표고 39m

□ 관련부서 합동 현장조사 시행

❍ 현장 합동조사(계획설계과, 배수과, 동부수도)

- 일  시 : ’16. 6.15(수) 13:00

- 장  소 : 동대문구 휘경동 294번지(4~5층건물로 형성된 지역임)

- 수압현황 : 1층(1.3), 4층(0.4), 5층(0.1㎏f/㎠)

· 최근 기온 급상승(30℃)에 따른 사용량 증가로 소,불출수 발생

□ 검토 결과

❍ 급수실태 조사

- 해당 지역은 용마배수지 수계의 관말 고지대 지역으로 최근 다세대 원룸 신축 및 증축(4, 5층)으로 인해 공급량 증가

- ’13. 11.20 해당 지역의 급수실태 민원에 대한 공청을 한 후 소불출수 해소방안 조치하도록 동부수도사업소 요청(서영갑 시의원)

· 조치방안으로 ‘14년도 D300 DCIP 부설하는 등 공급관로를 확충하였으나 현재까지 수압 증가 없이 민원불편 계속 발생

❍ 조치사항

- 해당지역의 급수수요량이 지속적으로 증가될 것이 예상되므로 안정적인 급수운영을 위해 동부수도사업소 요청(안)에 따라 증압펌프 설치 후 공급이 타당함

‘14년도 D300 DCIP 부설

가칭 : 휘경C증압

□ 행정사항

❍ 위 검토내용을 계획설계과에 통보하여 증압장 설치 등 소출수 민원 해소를 위해 조치코자 함. 끝.