문서번호	정보통신보안담당관-12384
결재일자	2016.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관		정보기획관
이복수	이명원	박웅수		06/21 최영훈
협 조

노후 무정전전원장치(UPS) 교체계획

2016. 6.

정보기획관

(정보통신보안담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

노후 무정전전원장치(UPS) 교체계획

정보통신망 장비에 전원을 공급하는 무정전전원장치가 내용연수 초과는 물론 장기 사용에 따른 잦은 고장으로 정상 운영이 매우 어려우므로 정보통신 주요장비에 안정적인 전원을 공급하도록 노후장비를 교체코자 함.

Ⅰ				추진근거

□ 2016년도 정보통신망 유지관리 계획(정보통신보안담당관-19262/‘15.10.23)

□ 노후화 무정전전원장치(UPS) 조치계획(정보통신보안담당관-10826/‘16.5.26)

Ⅱ				운영현황

□ 설치개요

❍ 도입시기 : 2002. 1월

❍ 규    모 : 200KVA × 2대(이중화 운영)

❍ 장    소 : 서소문청사 3동(지하1층) UPS실

□ UPS 구성도

Ⅲ				문 제 점

□ 장기사용에 따른 노후화로 중요 장애요소가 많이 상존

○ 무정전전원장치의 내용연수가 10년이나, 현재 15년째 사용으로 인해 각종 부품의 노후화로 통신장비 운영중단 등 장애 발생 우려가 크다

○ 냉각팬, 콘덴서, 퓨즈 및 IGBT 등 주요 부품 중 일부가 노후화로  고장, 열화 또는 누화 현상이 발생하여 신속한 조치가 반드시 필요

○ 지속적인 장애 발생시 고장수리, 교체 등 유지관리비가 과다 소요

□ 장애발생 현황

구 분	장애내용	조치사항
‘16. 4.30	-냉각팬 12개중 1개 고장 -퓨즈 12개중 1개 열화 -IGBT 24개중 3개 누화	-UPS 종합점검(4.30~5.23) -냉각팬 1개 수리(5.26) -퓨즈, IGBT는 열화 및 누화 정도가 미약하여 지속적 모니터링 후 장애우려시 조치예정
‘16. 5.29	-UPS 1호기 자동 정지 (20:38분) ※ 노후 콘덴서 성능저하, 특성변화로 인해 이상 전류가 발생되어 정지됨	-UPS 1호기 수동복구(21:42분) -UPS 긴급점검(5.30) : 냉각팬 3개 고장 및 전원부 LED 점등상태 일부 미약으로 조치방안 강구 중 ※ UPS 2호기로 자동 절체되어 전원공급 정상
‘16. 6. 7	-UPS 1호기 자동 정지 (02:35분) ※ 노후 콘덴서 성능저하, 특성변화로 인해 이상 전류가 발생되어 정지됨	-콘덴서 불량 및 장비 노후로 인한 장애로 신규장비로 교체검토 중 ※ UPS 2호기로 자동 절체되어 전원공급 정상

※ 장애관련 상세 조치현황 “붙임3“ 참조

Ⅳ				조치방안

□ 노후 무정전전원장치(UPS) 교체

○ 구축개요

- UPS 주장비 장애시에도 예비장비를 통해 중단없이 전원을 공급    할 수 있도록 기존시스템과 동일하게 이중화 시스템으로 구축

- 충전부는 기존 축전지와(2V 180CELLS×2조)와 효율적으로     연결할 수 있도록 구성

○ 운영방법 : 효율성 제고를 위해 부하분담 병렬 운전방식

○ 정전대책 : 장비 교체시 정전시간 최소화를 위한 세부 교체계획

수립하여 주말작업을 통해 안전성 확보

□ 노후장비 처리

○ 교체후 철거되는 UPS장비는 불용처리 및 재무과 반납조치

Ⅴ				구매계획

□ 건   명 : 무정전전원장치(UPS) 구매설치

□ 소요예산 : 90,414천원

○ UPS 1식(200KVA×2대) : 85,140천원(자산및물품취득비)

○ 철거 및 설치비  1식      :  5,274천원(시설비)

※ IT-COMPLEX 초고속정보통신망 구축사업 낙찰차액 활용

□ 예산과목 : 정보통신인프라 확충, IT-Complex초고속정보통신망 구축, 자산             및 물품취득비(시설비)

□ 계약방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 참가자격

- 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업자이고, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조 제1항 규정에 의거 무정전전원 장치(3912101101) 직접생산 확인증명서를 보유한 업체

- 최근 5년이내 무정전전원장치(UPS) 200KVA 이상 완전 이중화(부하분담   병렬운전)구성 방식으로 납품실적이 있는 업체

□ 추진일정

○ ‘16. 6.20 ~ 6.27  : 계약심사, 과업지시서 검토요청

○ ‘16. 6.28 ~ 7. 5  : 물품구매 사전공개 및 발주

○ ‘16. 7. 6 ~ 7.26  : 입찰 및 계약

○ ‘16. 7.27 ~ 9. 5  : 설치, 시험 및 검수

붙임 : 1. 설계 내역서 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 장애발생 조치사항 보고자료 1부.  끝.