문서번호	정수시설과-1765
결재일자	2016.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
강호균		김긍채	06/21 박기석
협조

약품투입 노후배관 개량공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06

강북아리수정수센터

정수시설과

약품투입 노후배관 개량공사 계획

우리센터 정수장 약품실 약품투입 배관 시설노후로 인한 약품이송,약품누설 및 안전사고 예방을 위하여 노후배관을 개량하여 설비의 가동률을 향상시켜 효율적인 시설물 운영 및 고품질의 아리수생산에 기여 하고저 함.

▢ 현  황

○ PAC 약품 투입시설 현황

구분 계열	인 입	인 출
1,2계열	65A PVC배관 4개소	50A 투명배관, 정량펌프방식 6개소
3,4계열	65A PVC배관 4개소	50A PVC배관, 디퍼방식 6개소

○ NAOH(가성소다) 약품 투입시설 현황

구분 계열	인입	인출
1,2계열	65A 강관 4개소	50A PE배관, 디퍼방식 4개소
3,4계열	65A 강관 4개소	50A PE배관, 디퍼방식 4개소

▢ 개량대상

○ PAC 약품투입 노후배관(인입, 1~4계열 8개소)

- PVC배관 및 부속자재 ▶ PE배관 및 부속자재

○ PAC 약품투입 노후배관(인출, 3~4계열 6개소)

- PVC배관 및 부속자재 ▶ 투명배관 및 부속자재

○ NAOH 약품투입 노후배관(인입, 1~4계열 8개소)

- 강관 및 부속자재 ▶ 스텐레스관 및 부속자재

▢ 공사개요

○ 개요

- PAC 약품투입 노후배관(인입,1~4계열 8개소)

▶ 65A PE배관 및 부속자재

- PAC 약품투입 노후배관(인출, 3~4계열 6개소)

▶ 50A 투명배관 및 부속자재

- NAOH 약품투입 노후배관(인입, 1~4계열 8개소)

▶ 65A 스텐레스배관 및 부속자재

○ 공사기간 : 착공일로부터 70일

○ 예 산 액 : 약100,000천원

○ 예산과목 :  상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

▢ 발주방법

○ 발주방법 : 본부 재무회계과 설계심사 완료 후 자체 발주(일반공개경쟁입찰)

▢ 행정사항

○ 정수과와 협의 일정표작성 공사 진행.  끝.