투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선연장(3단계) 시스템분야 책임감리원
(경유)
제목	9호선3단계 송변전공사 관급자재(정류기용변압기,DC차단기) 제작(사양)도서 승인

1. 귀 감리단의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 서지9-3 시감 제16-179호(‘16. 09.20)호와 관련하여 9호선연장건설(3단계) 송변전공사 관급자재를 아래와 같이 조건부 승인하오니 제작사에 통보하여 기간내 제작될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다

가. 조건부 승인내역

품 명	조건부 승인 주요 내용	비고
정류기용 변압기	○ 감리원 검토 : 원안 조건부 승인 ○ 추가사항(본부) - 외함의 제어단자부 점검시 변압기 고압부와 접촉하지 않도록 방안 강구 - 외함 내부에 접지 부스바를 전·후면 별도 설치 - 온도측정을 위한 다이알 온도계를 디지털 온도계로 설치
DC 차단기	○ 감리원 검토 : 원안 조건부 승인 ○ 추가사항 (본부) - 제어용 전원공급 장치를 기능별로 2~4개 회로로 분류 요함 - 직류고속도차단기반 LTD (선로시험장치) 설치

따로붙임 : 9호선3단계 정류기변압기 및 DC차단기 제작(사양) 세부승인 내용 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	전결 06/21 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6558	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	부분공개(7)