문서번호	운영과-4741
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
김희태		김용찬	06/21 이동신
협조

제3처리장 침사지 유출수문

정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

중랑물재생센터

(운영과)

제3,4처리장 침사지 유출수문 정비계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장에서 사용중인 침사지 유출수문 액추레이터 노후 및 마모로 수문작동 및 침사지 운전에 어려움이 있어  아래와 같이 정비하고자

보고드림.

1		점검일시

점검일시 : 2016. 06. 21

점 검 자 : 주무관 김희태, 김기남

점검대상 : 제3처리장 침사설비 및 수문시설물 점검.

2		시설현황

시 설 명	규 격	시공사	설치년도	용 도	비고
3처리장 침사지 설비	1,500W*3,500H* 10마력*380V	고성산업	1987년	침사설비로 침사지 유입 및 유출수문으로 구분되며 침사 설비 정비시 작동하는 설비임

3		점검결과

침사설비로 침사지 유입수문 및 유출수문으로 구성되어 있으며 침사지

정비시에 수문을 닫고 침사지 배수작업에 필요한 설비임.

점검기기 : 3처리장 5호, 6호(침사지 유출수문)

액추레이터가 장기간 사용으로 스리브기어 및 헬리칼기어가 노후 및 심하게 마모되어 열림/닫힘 작동이 극히 어려움.

침사지 교체 운전시 수문 작동불량으로 침사지 및 유입하수 처리업무에

많은 지장을 초래하며 조속히 수리가 필요한 상태임.

4		조치계획

노후된 수문 액추레이터를 정비하여 가동정상화 및 하수처리 운영에 만전을 기하고자 함.

유출수문 액추레이터 정비를 시설보수과에 수리의뢰 하고자 함.

5		현장사진

사진설명 1	3처리장 5호 유출수문 구동장치	사진설명 2	3처리장 6호 유출수문 구동장치
사진설명 3		사진설명 4

끝