문서번호	운영과-4782
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
김병기		이동신	06/22 이성재
협 조

용존산소(DO) 농도 관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

중랑물재생센터

(운영과)

용존산소(DO) 농도 관리 계획

안전감사에서 지적된 DO농도 관리 부적정 등에 대한 MLDO 유지관리 상 문제점을 개선하여 생물반응조 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

○ 안전감사담당관-6165,6166(2016.05.04.)

- 용존산소(DO)농도 등 관리소홀

Ⅱ		시설개요

□ 송풍기 설치 현황

○ 고도처리 : Air Bearing식 단단터보형 송풍기 8대

- 950㎥/min×12, 800mmAq

○ #3 처리 : 다단 터보 송풍기 10대

- 440㎥/min×6, 300mmAq

○ #4 처리 : 다단 터보 송풍기 3대

- 450㎥/min×6, 100mmAq

Ⅲ		운영계획

□ 운영상 문제점

○ 용존산소 농도 관리 부적정

▶ 「중랑물재생센터 고도처리 시설공사 유지관리 지침서」에는 A2O 공법에서는 항시 2mg/L 이상, MLE 공법에서는 2∼4mg/L 를 유지

하여야 함

- ‘15년 4월부터 10월 자료에 의하면 고도처리장의 경우 8월을 제외

하고 연중 기준농도 미만으로 운영 하였으며,

- #3,4처리장의 경우 60일 이상 기준농도 미만으로 운영함

- 또한 용존산소 농도가 변하였음에도 송풍량은 변함없이 일정하게

형식적으로 운영하고 있음

○ 송풍 시설 운영자 의견

- 현장 DO 계측기는 각 계열별로 1개씩 설치되어 있으므로 전체적인

수질 대표값으로 활용하기는 어려움

- 생물반응조는 #3처리장 64지, #4처리장 16지로 구성되어 있으며

유량 및 MLSS 농도 등의 영향으로 시간대별, 지별 편차가 심함

- 현재 보유하고 있는 송풍기를 전량 가동 하고 있음

- 계열별 1개지의 DO계측기 기준으로 송풍량을 조정하기는 어려우며

현장근무자(2인)가 수동으로 지별 송풍 배관의 개도율을 맞추기는

현실적으로 어려움

□ 운영방안

○ 생물반응조 관리

- 실험실에서 측정하는 DO값을 운영자료로 활용하고 있으며 휴일 및

야간에도 현장근무자로 하여금 DO를 측정하여 관리

- 측정자료에 따라 필요 시 지별 송풍배관의 개도율 조정

□ 향후계획

○ 송풍기 및 송풍량 관리계획

- 각 지별 DO 측정기를 설치하여 실시간 DO 농도 관리

- 지별 DO 측정값과 공기조절밸브를 연동하여 원격제어가 가능하도록

시설 개선

- 산기관 세척을 매년 실시함을 정례화 하여 산기관 산소전달율을 증대

시켜 공기가 균일하게 투입되도록 개선

- 송풍기별 유량 조절이 안되므로 흡입밸브를 원격으로 제어하여 생물

반응조 전체의 송풍량을 분배 할 수 있도록 시설개선

- 반송오니 및 잉여오니 밸브를 원격으로 제어하는 시스템 개선으로

지별 MLSS 농도를 조절함으로 생물반응조내 DO 관리

Ⅳ		행정사항

○ 물재생시설과와 협의 하여 DO 측정기 설치 및 원격제어 자동시스템

설치계획 작성.  끝.