문서번호	시설개선과-6424
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이용진		박관현	06/22 최용덕
협조	주무관		代이용진
	주무관		노성민

우기 대비

전기·통신분야 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 우기 대비 -

전기․통신분야 안전점검 결과보고

○점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장

효창운동장, 구의야구공원

○점검기간 : 2016.06.01. ~ 2016.06.20

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블 수‧배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	- 구의야구장 공원등 5등 부점등 - 종합운동장 가로등 1등 부점등	- 조치 완료 (램프 및 안정기 교체) - 조치 예정(6.20) (등기구 LED로 교체)
전기 냉방설비 및 전원 등 이상여부	- 특이사항 없음
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	- 제1수영장 전기실 트레이 출입구 부분 누수	- 조치 완료 (3층 배관인출부분 방수 조치)
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	- 구의야구장 전광판 볼카운터 상판 부식	- 조치 예정(7.30) (전광판 보수공사 추진)
기타사항	- 특이사항 없음

2016.   06.   22.

점 검 자 : 공업6급  박 관 현  (인)

공업7급  김 기 탁  (인)

공업7급  이 용 진  (인)

통신9급  노 성 민  (인)