주무관		지방환경사무관대우		운영과장
조기한		하병문		06/22 이동신
협조
	주무관		김봉혁

종합탈취시설점검일지

(바이오 종합 탈취설비 시설)

점검일자 : 2016년 06월 21(화요일)

점검항목	점검사항		가동기기( 2 )호 Bio Filter(1,400㎡/min)	가동기기( 2 )호 Bio Filter(1,300㎡/min)	기준치
본체	PH (ph)		7.36	7.34	6.5~7.9(ph)
	FAN	전 압(V)	6,600	6,600	6,600(V)
		댐 퍼(%)	70	70	50~80(%)
	순 환 PUMP	운전기기	( 2 )호	( 2 )호	정상가동유무
		전 압(V)	380	380	380(V)
		전 류(A)	40	20	60(A)이하
	온 도	본 체(℃)	28	27	5℃이상
		가습기(℃)	28	27	35℃이하
	노즐분사 (스프레이전동밸브)		양호	양호	정상작동여부
보조기기	가습기(가동유무)		운휴중(수리예정)	운전중	자동
	히 터(가동유무)		자동	자동	동절기 사용
	영양제(주입상태)		110.8	105.2	재고량
	중화제(주입상태)		480	340	탱크수위
	보조탱크	수 위	370	390	400mm~700mm
		이물질상태	양호	양호	수시점검
		배수상태	양호	양호	원할유무
기 타 사 항	기기점검 이상내용
	조치 및 특이사항			가습기 샤퓨트 베어링 그리스 주입