문서번호	급수운영과-12389
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	06/23 조상덕

사업시행인가 신청에 따른 보고 (대치구마을제2지구 주택재건축)

2016.  6.

1. 신청현황

가. 위    치 : 강남구 대치동 977번지 일대

나. 시 행 자 : 대치동구마을제2지구 주택재건축정비사업조합

다. 규    모 : 지하3층, 지상15층, 연면적 27,401.6713㎡

라. 용도/공종 : 아파트 6개동 268세대 및 부대복리시설 / 신축

2. 현장조사내용

가. 표       고 : 12~25m

나. 분기점 수압 : 2.5~4.0kg/㎠

다. 급 수 계 통 : 삼성배수지

라. 분기본관구경 : 200㎜

3. 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용인입관 : D=150mm 적용

아파트 268세대

165세대【100mm】 < 268세대 < 452세대 【150mm】⇒ 150mm 결정

❍ 일반용(근생)

▶ 건축연면적 : 4,822.62㎡(주차장제외)

- 4,822.62㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 20.668㎥/Hr

-  14.634㎥/Hr(40mm) < 20.668㎥/Hr < 31.356㎥/Hr(50mm)

∴ 일반용 50mm로 결정

4. 처리의견

상기 재건축 예정인 대치구마을제2지구는 가정용 150mm, 일반용 50mm 설치예정으로 주변 배수관 구경이 80~200mm로 급수공사 전 300mm로 배수관 구경확대가 필요하며, 급수협의조건 이행시 급수가 가능함을 회신코자 합니다.

첨  부 : 1) 위치도면 1부.

2) 급수협의조건 1부.