수배전반 모타기동반 점검일지

문서번호 :	원수관리과-1429	결재	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2016.6.23.
			박승오	06/23 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016. 6. 22 (수)

1-1. 강북 수배전반

22.9KV 수전반 <EHV-1A>		22.9KV 수전반 <EHV-2A>		22.9KV 수전반 <EHV-4A>
GCB	30.3	MOF	30.9	PF(1A)	31.6
CT	31.6	부스바	31.1	PT	31.2
케이블 단자	30.0	몰드상태	양호	-	-
SF6가스 상태	양호	-	-	-	-
22.9KV 수전반 <EHV-5A>		22.9KV 수전반 <EHV-6B>		22.9KV 수전반 <EHV-1B>
GCB	30.3	GCB	30.6	GCB	29.9
CT	30.9	CT	31.1	CT	30.4
부스바	31.0	케이블 단자	30.1	케이블 단자	29.7
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-GM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		저압수전반 <LV-M2>
VCB	35.9	VCB	33.8	ACB	35.2
CT	35.1	CT	33.1	CT	34.6
PT	34.3	PT	37.9	PT	42.1
케이블 단자	33.6	케이블 단자	32.0	케이블 단자	34.3

1-2. 강북 모터기동반

구 분		HV/G 1호	HV/G 2호	HV/G 3호	HV/G 4호	HV/G 5호	HV/G 6호	HV/G 7호	HV/G 8호	HV/G 9호	HV/G 10호	HV/G 11호
PT					37.1	36.2		35.1				35.5
기동리액터					33.1	33.1		32.9				32.4
VCB					32.6	32.3		33.1				32.1
VC					32.5	32.4		32.9				31.8
케이블 단자					32.8	33.8		33.1				32.4
기동반 CT					33.9	33.1		32.3				31.0
직렬 리액터	상				59.5	59.1		72.4				58.8
	하				54.8	58.7		-				56.1
방전 코일	상				55.2	56.5		45.4				58.4
	하				52.6	52.3		-				54.1
콘덴서	상				42.6	46.4		47.4				43.6
	하				39.9	39.6		-				39.4
콘덴서 CT					38.4	38.6		36.1				38.0

2-1. 뚝도 수배전반

22.9KV 수전반 <EHV-1C>		22.9KV 수전반 <EHV-2C>		22.9KV 수전반 <EHV-3C>
MOF	30.8	PF(1A)	31.1	GCB	30.0
부스바	30.6	PT	30.9	CT	31.7
케이블 단자	31.0	-	-	부스바	31.6
몰드상태	양호	-	-	SF6가스 상태	양호
22.9KV 수전반 <EHV-4D>		22.9KV 수전반 <EHV-TIE-2>		22.9KV 수전반 <EHV-1D>
GCB	30.6	GCB	31.0	MOF	31.6
CT	29.8	부스바	30.9	부스바	31.0
케이블 단자	30.7	SF6가스 상태	양호	케이블 단자	31.1
SF6가스 상태	양호	-	-	몰드상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-DM2>		6.6KV 수전반 <HV/TIE-D1>
VCB	31.2	VCB	32.0
CT	30.8	부스바	32.1
PT	32.4	-	-
케이블 단자	30.9	-	-

2-2. 뚝도 모터기동반

구 분		HV/D 1호	HV/D 2호	HV/D 3호	HV/D 4호	HV/D 5호	HV/D 6호	HV/D 7호
PT								36.9
기동리액터								32.4
VCB								32.7
VC								32.6
케이블 단자								32.2
기동반 CT								32.3
콘덴서	상							41.1
	하							-
직렬 리액터	상							60.5
	하							-
방전 코일	상							52.2
	하							-
콘덴서 CT								36.2

3-1. 구의 수배전반

22.9KV 수전반 <EHV-1E>		22.9KV 수전반 <EHV-2E>		22.9KV 수전반 <EHV-3E>
GCB	28.4	MOF	29.5	PF(1A)	28.7
CT	29.1	부스바	29.1	PT	31.0
케이블 단자	28.9	몰드상태	양호	-	-
SF6가스 상태	양호	-	-	-	-
22.9KV 수전반 <EHV-4E>		22.9KV 수전반 <EHV-5F>		22.9KV 수전반 <EHV-1F>
GCB	28.2	GCB	28.1	GCB	27.8
CT	30.1	CT	30.4	CT	28.1
부스바	29.4	케이블 단자	32.1	케이블 단자	28.4
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-KM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		저압수전반 <LV-M2>
VCB	33.7	VCB	27.2	ACB	27.2
CT	38.7	CT	26.6	CT	27.0
PT	29.8	PT	28.7	PT	29.4
케이블 단자	30.8	케이블 단자	26.1	케이블 단자	28.3

3-2. 구의 모터기동반

구 분	HV/K 1호	HV/K 2호	HV/K 3호	HV/K 4호	HV/K 5호	HV/K 6호
PT	29.8	29.7	29.8	30.1
기동리액터	27.9	28.2	27.8	29.1
VCB	28.1	28.9	28.7	29.0
VC	28.2	29.1	29.1	29.3
케이블 단자	28.2	28.8	28.9	28.9
기동반 CT	29.1	29.3	29.3	29.6
직렬 리액터	57.5	62.3	64.0	65.1
방전코일	40.0	43.9	44.3	44.9
콘덴서 CT	36.6	38.1	39.0	40.1
콘덴서	38.5	45.4	47.2	46.3