함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시품질시험소장(화 학 시 험 과 장)
(경유)
제목	여과사 품질시험 의뢰

1. 귀 원의 상수도 업무 협조에 감사드립니다

2. 광암아리수정수센터에서 시행중인 「여과사 선별 및 교체작업」과 관련하여 여과사 선별후 재사용하기 위한  여과사의 품질시험을 의뢰하오니 시험후 그 결과를 우리 정수센터로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시료명  :  여과사

나. 시험항목 : 4항목(유효경, 최소경,최대경, 균등계수)

유효경(0.9±0.1mm),0.3mm(최소경)~2mm(최대경)

균등계수1.5이하

다. 시험방법    : 수도용 여과모래시험방법(KWWA-F100)

라. 시험성적서용도 : 품질관리용

마. 시료채취일       : 별도 송부(2mm체 선별 1점,2.2mm체 선별)

따로붙임 : 1) 여과사  시료 2점(별도송부).  1부. 끝

	광암아리수정수센터소장
★주무관	강석규		정수운영과장	전결 06/23 정선교
협조자
시행	정수운영과-7982	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개