문서번호	시설관리과-16791
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김형구	오준식	06/24 代고신석

NBM-10 유량계 시설물 조치계획 보고

2016. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

NBM-10 유량계 시설물 조치계획 보고

유량계 센서케이블을 지지하고 있는 간이전주 기둥 베이스가 파손 되어, 긴급 수리를 통한 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 시 설 명 : NBM-10 유량계 (동작구 흑석동 211-32 앞)

시설명	관경	유입/유출	형식	모델명	전송반
NBM-10 유량계	600	유입	건식	Xonic-100 (2012년)	옥외자립식 (2006년)

○ 문 제 점

- 유량계 전원 및 센서케이블을 지지하는 간이전주 베이스 파손

- 여름 장마철 보행자 및 차량 등 사고 위험으로 조속한 수리 필요

현장조작반(내부)	케이블 간이전주

□ 조치계획

○ 조치일정 : ’16. 6. 30.까지 완료

○ 조치방법

- 차량 및 보행자의 사고방지를 위하여 시설물의 수리․보강이 시급하므로, 연간단가 유지보수 업체에 작업지시(2차)하여 조치

○ 소요예산 : 약 1,500천원

- 공사내역․물량 : 간이전주 시공, 전력케이블 재설치 및 이도조정 등

품 명	규 격	단위	수량
간이전주	4m	개	1
전주 베이스	콘크리트	개	1
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 3C×4㎟	m	150
케이블 이도조정	-

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 수선유지교체비, 기타교체비(가압장,배수지 기전설비 유지보수).  끝.