문서번호	정수과-3171
보존기간	년
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이승제		06/24 김효상
협 조
	주무관		이준호

6월 4주차 주간 수질검사 결과

2016. 6.

6월 4주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2015년 6월 20일 14:30

□ 실 험 자 : 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	68	68
총산도		-	3.7	3.9
염소이온		250이하	15	16
전기전도도		-	162	173
황산이온		200이하	14	10
COD	3이하	-	2.2	-
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	2.1	0.6
TOC		-	2.3	0.6
2-MIB		-	2.3	불검출
지오스민		-	4.1	불검출
암모니성질소		0.5이하	0.03	불검출
THMs		0.1이하	-	0.024
질산성질소		10이하	1.5	1.5
증발잔류물		500이하	151	120
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	92	불검출

※ 원수: 자양취수장 원수(전염소 미처리)