투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(C호) 로터리죠인트 수리 승인

1. 중랑사업소 –171054(‘16.06.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 건조시설 건조기(C호) 로타리죠인트 손상으로 건조기 가동이 중단되어 긴급 수리가 요구되어 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업개요 : 건조기(C호) 구동측 로터리죠인트 손상으로 긴급 수리시행

***********복식 로터리죠인트(150A/80A) 수리

**********************

나. 검토결과 : 건조기(C호) 로터리죠인트는 구동축 로타리죠인트가 손상되어 스팀 누기로 가동이 중단됨에 따라 긴급 수리를 시행하고 사전 예비품도 확보할 수 있도록 조치하고자 함.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	06/24 이동신
협조자
시행	운영과-4906	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)