난지천주차장 음수대 급수관로 개선 보고

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
	권순영	이기석	임병국	06/24 오진완

급수관로(수질기준 미달)문제로 일시 사용중지한 난지천공원 음수대의 개선공사가 완료되어 사용개시 하였슴을 보고함.

□ 추진경위

○   ’16. 3. 22. : 음수대 사용 중지(수질기준 미달)

- 수질검사 기관 : 서부수도사업소

- 기준미달 항목 : 잔류염소 부족

○  ’16. 3. 28. : 서부수도사업소에 상수도 공급관로 개선 요청

- 자체 현장 조사 결과 공원 내부 관로의 문제가 아닌, 난지천공원 입구에 위치한        인입계량기까지 공급하는 급수관로(관리:서부수도사업소)의 정체시간 과다 등          문제가 원인으로 추정

□ 조치결과

○  ’16. 6. 18. : 상수도 인입관로 개선공사 시행

- 시행부서 : 서부수도사업소 급수운영과

- 개선내역 : 기존 인입관로 폐쇄 후 난지천공원 북측 도로(월드컵로 6차선)                     지하에 매설되어 월드컵경기장 방면으로 순환되는 상수도관                        (관경 : 500mm)에 인입관로 신설

○  ’16. 6. 21. : 수질검사 완료 및 음수대 개통

- 검사결과 : 음용수 수질기준에 적합

○  현황 사진

관로 개선 현황	수질검사 결과

끝.