문서번호	물재생계획과-8215
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
김일구	김재승	06/27 하상문
협 조

사업내용 변경 승인요청에 따른 검토보고

(삼양로 91길 주변 하수관로 개량)

2016. 6

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사업내용 변경 승인요청에 따른 검토보고

강북구에서 추진중인 ‘삼양로 91길 주변 하수관로 개량’ 사업관련 사업내용 변경 승인요청이 있어 아래와 같이 보고드림

□ 사업현황

○ 사 업 명 : 삼양로 91길 주변 하수관로 개량

○  위    치 : 삼양로 91길 등 3개소

○  규    모 : 하수관로 개량 D=900mm, L=457m

○  사업기간 : 2016. 6. ～ 11.

○  총사업비 : 800백만원

□ 보고내용

○ 강북구 사업내용 변경(안)

구 분	변경내용		변경 사유
	당 초	변 경
1.삼양로 91길 주변	D=900mm, L=153m (굴착 공법)	D=600mm, L=153m (굴착 공법)	수리검토 결과, 하수관로 관경 축소 조정 필요
2.도봉로 29길 주변	D=900mm, L=252m (굴착 굴착)	D=700～1,000mm, L=174m (비굴착)	통학로 사용 및 차량통행 많은지역으로 비굴착공법으로 변경
3.도봉로 53길 주변	D=900mm, L=52m (굴착 공법)	D=800mm, L=134m (비굴착)	지하철 출입구 인근 보행자 통행이 많은 지역으로 비굴착공법으로 변경
4.인수봉로 239 주변	-	D=700mm, L=134m (비굴착)	인근 지역 노후하수관로 추가 정비

○ 검토결과

1. 삼양로 91길 주변

- 당초 □0.8×0.8m를 900mm로 개량코자 계획하였으나, 수리검토를 실시한 바 600mm로 축소, 정비하여도 통수능 충분

2. 도봉로 29길 주변

- 하수관로 상태평가 결과 C등급으로 하수관로 손상상태가 비교적 경미하여 비굴착 공법으로 변경 가능하며, 중․고등학교 통학로 및 출퇴근 차량통행이 많은 구간임을 고려할 때 공법 변경 적정

3. 도봉로 53길 주변

- 하수관로 상태평가 결과 C등급으로 하수관로 손상상태가 비교적 경미하여 비굴착 공법으로 변경 가능하며, 지하철 출입구 인근 보행자 통행량이 많은 구간임을 고려할 때 공법 변경 적정

4. 인수봉로 239 주변

- 잔여예산으로 하수관로 추가 정비코자 하는 구간으로 관경 900mm미만으로 자치구 부담 대상이지만, 하수관로 이음부 토사유실 발생 등 도로함몰 발생 우려가 있어 정비 필요

□ 조치계획

○ 사업내용 변경 승인 통보(서울시 → 강북구)

붙 임 : 사업내용 변경 위치도 1 부.  끝.