문서번호	운영과-4937
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박한수		代김용찬	06/27 이성재
협 조
	지방공업사무관대우			김용찬
	주무관			안봉용
	주무관			이도훈
	주무관			박노경

슬러지 전처리설비 운영관련 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

소화조 전처리시설 관련 회의결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3소화조에 설치된 슬러지 전처리 시설 운영관련 안전감사 조치요구사항에 대하여 관련자 회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

1	회의개최

○ 점검일시 :  2016. 6. 22.(수) 10:40 ~ 11:30

○ 점 검 자 : 본관3층 소회의실

○ 안 건: 소화조 전처리시설 운영 관련 안전감사 조치요구사항 검토

○ 참석자: 9명

-  운영과장, 보수팀  안봉용, 운영팀   이도훈, 수처리팀   김용찬, 슬러지팀  박한수,        소화조 운영실장  박노경, 소화조 운영  권경필, 김광옥, 소화가스운영담당 이상영

2	안전감사 처분요구사항

○ 안전감사 일시 : 2015.11.19. ~ 12.18 (10일간)

○ 안전감사 지적 및 처분 요구내용

번호	건 명	처분 요구내용	비 고
5	슬러지 전처리시설 설치 부적정	슬러지전처리시설이 당초 목적대로 운영될 수 있도록 대책마련

3	전처리 시설현황

구 분	수 량	형 식	용 량	설치장소
HCT	2대	수리동력학적 케비테이션	600㎥/일×18회/일 (농축슬러지)	3처리장 7조중 1조 C계열 C-2-1 (열교환기실)
UCT	8대	초음파발생기	700㎥/일×0.011KWh/㎡ (순환슬러지)

- 설치기간 : 2014.6.30. ~ 2015.1.26.

- 설치업체 : 뉴엔텍 코리아  대표  류 성 호

4	전처리시설 시운전 결과

○ 전처리시설 시운전

- 시운전 기간 : 2014.11.22. ~ 2015.2.10

- 시운전 방법 : 제3소화조 (C계열1단)에 동일량의 슬러지 투입 후 비교검토

○ 소화슬러지 감량 분석

시운전 기간동안 소화슬러지의 유기물함량을 분석한 결과 유기물 함량변화의 차이가 없어 슬러지의 감량효과는 크지 않는 것으로 검토

- 시운전 기간 유기물 분석현황

구 분	실 험 지(池)	비 교 지(池)	비 고
유기물(VS) 함량(%)	76.2 → 64.4	76.3 → 64.5
무기물(%)	4.3 → 2.5	4.3 → 2.6

○ 소화가스 증가율 분석

- 센터에서 운영하고 있는 혼합슬러지(생오니+잉여오니+반류수+분뇨,음폐수)   를 투입하는 경우에는 효과가 없는 것으로 분석됨

- 잉여슬러지(반류수+잉여오니)를 별도 선별하여 투입하는 경우에는 소화가스   증산이 일부효과가 있는 것으로 분석

- 시운전 기간 소화가스 발생량 분석현황

구 분	시 운 전 기 간
	‘14.11.22 ~‘14.12.30	‘15.1.5 ~‘15.1.11	‘15.1.12 ~‘15.1.18	‘15.1.19 ~‘15.1.25	‘15.1.26 ~‘15.2.10
소화가스 (증가율)	100%	107%	116%	121%	133%
SCOD (증가율)	100%	172%	189%	205%	260%
슬러지 성상	혼합슬러지 (생+잉여+반류수+분뇨+음폐수)	혼합슬러지 (반류수+ 잉여오니)	혼합슬러지 (반류수+ 잉여오니)	혼합슬러지 (반류수+ 잉여오니)	혼합슬러지 (반류수+ 잉여오니)

5	슬러지 전처리시설 운영 추진현황

추진일자	건 명	추 진 내 용	비고
2015.02.16. (슬재과-1258)	전처리시설 시운전 검토보고	- 슬러지감량화 효과 미흡 - 혼합슬러지(생+잉여+분뇨)는 소화가스 발생량 증가 효과 미흡 - 잉여슬러지는 소화가스 발생량 30% 증가
2015.02.16. (슬재과-1258)	전처리시설 운영관련 검토보고	15.2월기준 잉여가스 소각이 27,090㎥으로 소화가스 증산 불필요 HCT(50KW)*2대 가동중지하고 소화가스 증산이 필요시까지 UCT만 가동
2015.08.13. (슬재과-6386)	전처리시설 시설 관련 관계자 회의	서울시 4개센터 전처리시설 운영 관계자 회의 (탄천 서남 가동중지, 난지 일부UCT 가동) 소화가스 증산효과 없음(3개물재생센터) 소화가스 증가량대비 전기료 및 장비유지관리비, 인건비 등을 감안시 경제성 미비 센터 경제성 미비로 UCT 가동중단
2015.08.15. (슬재과-6398)	소화조 전처리시설 검토보고	- 소화가스 증산 효과 미흡 - 슬러지 감량화 효과미흡 잉여소화가스 소각중으로 증산 불필요 경제성 미흡으로 추가설치 불필요

6	경제성 분석

○ 소화가스 발생량 및 활용현황 (‘16년 5월 말 기준)

- 소화가스는 일 평균 89,270(㎥/일) 발생되어 슬러지 건조시설 등에 89,270(㎥/일)을 자체 사용하고 17,642(㎥/일)를 소각하고 있는 실정임.

- 전처리시설 가동으로 소화가스 증산시 사용처가 없어 소각이 불가피한 실정임

- 소화가스 발생 및 사용현황  (‘16.5월말 기준)                      (㎥/일)

구 분	발생량	소화가스 사용량				잉여가스 소 각 량	비 고
		계	슬러지건조	가온보일러	에스코공급
소화가스	89,270	71,628	37,181	15,854	18,863	17,642

○ 슬러지 전처리시설 운영에 따른 경제성

- 슬러지 전처리시설 운영시 경제성은 연간 – 357천원의 손실이 발생되는 것으로 분석

- 경제성 분석

구 분		전력비	단 위	사용(증산)량(kWh)		소요(판매)금액		비 고
				일일	연간	단가	연간(천원)
유지관리비	전력비	HCT	kWh	2,800	1,022,000	107	109,354	인건비, 고장수리비는 제외
		UCT	kWh	8	2920	107	312
		소계	-	2,808	1,024,920	-	109,666
	소모품	메카니컬실	1EA/년(A) 1EA/년(B)	- -	2 2	150,000원/EA 350,000원/EA	300 700
		초음파혼	1EA/년	-	8	600,000원/EA	4,800
		소계	-	-	12	-	5,800
	감가삼각비		10년 기준	-	-	768,824,000원	76,882	정액법에의함
	유지관리비 총계					-	192,348
소화가스 증산량 판매수익 계			㎥/년	3,000 (증산량)	1,095,000 (증산량)	143원/㎥	156,585

※ 전력비는 2015년 평균단가,소화가스 판매단가는‘16년 5월 기준단가 적용

7	회의결과

○ 전처리시설 가동에 따른 소화슬러지 감량율, 소화가스 발생량, 시설운영 등 검토결과 경제성이 현저하게 떨어져 현 시점에서는 운영중지가 타당함.

- 소화슬러지 유기물 감량율 검토에서 슬러지 감량 효과가 없었으며,

- 소화슬러지의 유기물 감량없이 소화가스만 30% 증산은 신빙성이 결여되고

- 소화가스가 증산이 이루어진다 하여도 사용처가 없어 소각이 불가피한 실정으로

- 경제성 검토결과 연간 – 357천원의 손실이 발생되는 것으로 분석됨.

※ 단 전처리시설의 유지관리를 위해 정기적(월1회)으로 시운전 시행

○ 우리센터 슬러지 처리는 하수슬러지(생오니+잉여오니)+분뇨+반류수+음폐수를 혼합처리하고 있어

- 전처리시설 가동으로 일부 소화가스 증산 효과가 있는 반류수+잉여슬러지만 별도 농축 후 소화조에 투입하려면 저류조 및 슬러지배관 등 추가 시설개선이 필요하고 시설물 유지관리 어려움등을 고려할때 현실성이 없는 것으로 분석됨.

- 또한 혐기성 소화조에 생슬러지(70%)와 잉여슬러지(30%)가 일정비율로 투입  되야야 소화효율 증가와 소화가스가 증산이 되고 있어 슬러지 기질변경 투입은 신중함이 요구됨

○ 따라서 슬러지 전처리시설 운영은 향후 슬러지건조시설 증설(2017년 예상)로 소화가스 사용처가 확보되면 시설개선과 경제성을 재 검토하여 운영함이 타당하다고 사료됨. 끝.