문서번호	시설보수과-3073
결재일자	2016.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		代안봉용	06/27 이성재
협조

2016년 유입 및 방류유량계  교정검사 결과 보고

2016. 06.

중랑물재생센터

시설관리과

유입 및 방류유량계 교정검사 결과 보고

우리 센터 유입 및 방류 유량계 정확도 관리를 위해 실시한「2016년 유입 및 방류유량계 교정검사」용역 시행 결과를 보고드림

교정검사 개요

❍ 건    명 : 2016년 유입 및 방류유량계(18개소)교정검사 용역

❍ 계약기간 : ‘16.05.04.～‘16.06.10.

❍ 계약업체 : ㈜씨엠엔텍(국가교정기관 인증업체) 대표 : 김태곤

❍ 계약금액 : 금13,365,000원

교정검사 내용

❍ 검사대상 : 유입유량계12대, 방류유량계 6대 (총 18대)

❍ 검사일정 : ‘16.05.04.～‘16.06.10.

❍ 검사기관 : ㈜씨엠엔텍(국가교정기관 인증업체)

❍ 교정검사방법

- 현장 유량계(피 교정기기)와  개수로용 휴대용 유량계 설비를 동시에 1시간 이상 적산유량을 비교측정하여 현장유량계의 측정 정확도를 확인

- 정확도 허용오차가 관리기준(허용오차 ±2%)을 초과할 경우 ±0%를 목표로 교정하고  1시간 재측정하여 허용오차이내 유지여부 확인

❍ 특이사항

- 용역 진행 전 TMS시스템의 2방류구 유량값(#3․4처리장 방류유량계)과 중앙제어실의 유입량값(#3·4처리장 유입량)이 비정상적으로 차이가 발생 [약10~20%]

-  2방류구(#3․4처리장 방류유량계)유량계(웨어식방식)의 계측기에 입력된 파라메터 값(수위값)을 무시하고 현장 실측하여 유량계 데이터값 검출요소인 수위 높이를 정확히 파악 후 입력하여 유량계 데이터값 보정

교정검사 결과

❍ 허용오차범위를 초과하는 유량계 9대(유입5대, 방류4대)에 대해 교정 실시 후 비교 측정한바 허용오차 범위 안으로 측정되어 교정완료

❍ 교정검사 결과

2016년 교정검사 결과
■ 총 측정대수 : 18 (유입 유량계 : 12대, 방류유량계 5대)
- 정상대수(±2.0%이내) : 9대 – 보정대수 : 9대( 유입5대, 방류4대)
■ 유량계 비교측정 결과 : 18대
유량계 현황		검사일		측정유량(㎥)				보정 후 측정유량(㎥)
유량계명				현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)
#2처리장 유입	2-A	6.10		2,522	2,334	188	8.05	2,503	2,479	24	0.97
	2-B	6,10		7,040	7,074	34	-0.48
	유입 (관로식)	6.10		2,011	1,974	37	1.87
#3처리장 유입	A-1	5.16		5,328	6,084	656	-12.34	6,312	6,366	65	-0.85
	A-2	5.16		5,400	5,328	72	1.35
	B-1	6.10		7,009	6,974	35	0.5
	B-2	5.16		6,542	5,718	724	14.41	5,810	5,779	31	0.54
	C-1	5.16		4,859	4,766	93	1.95
	C-2	5.16		4,196	4,118	78	1.89
	D-1	5.16		4,740	4,026	714	17.73	4,062	4,046	16	0.4
#4처리장 유입	E-1	5.17		6,266	5,310	54	-0.83
	E-2	5.17		6,934	6,434	500	7.77	6,591	6,481	110	1.7
#2처리장 방류	1	5.18		4,509	4,437	72	1.62
	2	5.18		3,965	3,895	75	1.8
#3,4처리장 방류	1	5.19		8,421	7,147	274	17.83	8,007	7,858	149	1.9
	2	5.19		9,075	7,698	1,377	17.89	8,012	7,890	122	1.55
	3	5.19		11,954	9,991	1,963	19.65	11,108	10,961	147	1.34
	4	5.19		12,737	10,432	1,305	22.1	12,737	12,517	220	1.29

※ #2처리장 유입유량계 유입(관로식)은 유량계실 내부 개량보수 필요

향후계획

❍ 현재 #3·4처리장 방류유량계 설비(유량계4대)는 유량값 오차의 변동폭이 매우 크므로 정확한 계측을 위해서는 현장여건에 보다 적합한 유량계 타입으로 교체설치가  필요한 시점임

❍ 유량계 전문업체 및 전문가의 의견을 수렴하여 현장 여건에 최적으로 부합하는 유량계설비를 구축하는 사업을 진행하여 #3·4처리장 방류유량계의 정확도를 향상시켜 운영의 효율성을 제고코자 함

붙임문서 : 유입 및 방류유량계(18개소)결과보고서 1부. 끝.