함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사 관련 시설물 하자보수 촉구

1. 정수시설과-1354(2016.4.25.)호와 관련입니다.

2. ‘구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사’와 관련한 하자보수 요구사항이 아직까지 미조치 상태여서 재촉구하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공사명: 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사

- 공사기간: 2009. 11. 23. ~ 2015. 4. 20.

- 시공 및 감리업체: ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 하자 검사 결과

구 분	하자검사 지적사항
토목,건축	·응집, 침전지 방수, 방식 공사 하자(도막페인트 탈락)
전기, 통신, 기타	·광장S/S 특고케이블 인입부의 관로구와 ELP간 간격발생
	·문화재동 통신실 앞 맨홀 매립됨
	·송수동 전기실 옆 외부 마감유리 비닐 미 제거
	·송수실 측면 전기방식설비 지반침하로 기울어짐
	·송수실 측면 에어콘 실외기 지반침하로 기울어짐
	·송수펌프실 내 가설통로 2개소 미 철거
	·송수펌프실 내 철근 미 제거
	·송수펌프실 RCS반 바닥 개구부 마감요함

※ 2016. 4. 21. 외부전문가(기술사)와 합동점검한 결과임.

다. 요청사항: 하자보수 계획서 제출 및 조속한 하자 보수

따로붙임: 하자검사 결과 및 검사 사진 각 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),(주)대우건설 토목시행기술팀,한국종합기술(주)
주무관	노성제		정수시설과장	전결 06/27 임두선
협조자	주무관	이무규		주무관	김달회
시행	정수시설과-2076	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5476	/전송	02-3146-5409	/	nsj@seoul.go.kr	/	대시민공개