문서번호	누수방지과-6583
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
이태형		김영삼	06/27 강신재
협조
	주무관		노경철

·

누수발생 및 복구 완료보고

- 노원구 상계동 720번지 꽃동산교회 앞 -

2016. 6. 25.

시설안전부

(누수방지과)

누수발생 및 복구완료 보고

〈상수도사업본부〉

노원구 상계동 720번지(노원로) 꽃동산교회 앞 D=1,000㎜ 누수발생 및 복구 현황을 보고 드림.

▢ 누수발생 현황

○ 발생일시 : 2016. 6. 25.(토) 07:53 (민원접수)

○ 위    치 : 노원구 상계동 720번지 앞(꽃동산교회 앞)

○ 관    경 : D=1,000㎜ 강관(1988년 부설)

○ 누수원인 : 전식에 의한 누수

○ 누수부위 : 강관 직관부

▢ 언론취재 및 보도

○ 없음

▢ 교통상황

○ 지장 없음 (상계7동 주민센터 → 원자력병원 방향 편도 3차선 중 2개차선 통제)

▢ 급수 및 피해상황

○ 단수없음

▢ 누수복구 추진상황

○ 현장 확인 및 안전시설 설치	:`16. 6. 25.(토)	08:15~08:40
○ 굴착 작업(1,2차)	:	08:40~14:00
○ 누수부위 확인 및 용접완료	:	14:00~18:30
○ 되메우기 및 포장복구완료	:	18:30~21:35

□ 기타사항

○ 현장지휘

- 사업소 : 시설관리과장 장종욱 등 4명

- 본  부 : 누수방지과장 등 3명

○ 출동장비

구분	굴삭기		발전기	양수기		용접기	람마	타이탄 및 덤프	안전 시설
	0.4㎥	0.2㎥	중형	150㎜	50㎜
단위	대	대	대	대	대	대	대	대	조
수량	1	-	1	-	3	1	1	4	1

□ 행정 사항

○ 휴일 근무자에 대한 대체휴무 및 초과근무 인정

- 근무일시 : 2016. 6. 25.(토) 09:30 ~ 20:00

- 근 무 자 : 누수복구현장(누수방지과장,이태형,이동욱), 사무실근무(노경철)

․ 초과근무 : 4시간(이동욱, 노경철)

․ 대체휴무 : 1일(누수방지과장)

※ ‘16.7.8.(금)까지 업무에 지장을 주지않는 범위에서 시행

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 노원구 상계동 720번지

그림설명	위치도
그림설명		GIS 도면

현 황 사 진

○ 누수위치 : 노원구 상계동 720번지 앞

누수현장 확인	터파기 작업
누수부위 확인(직관부 구멍발생)	누수부위 목침지수조치(D=40㎜)
용접작업	포장복구완료