문서번호	정수시설과-2468
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		06/27 윤종민
협 조
	주무관		代김인준

자양취수장 정전대비 교육 (06월)

2016. 06. 27.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

한전 또는 자체 사고로 취수장 전체에 전기공급이 중단됨

조 치 사 항

□ 전기실 특고 수전반으로 이동하여 정전원인을 파악한다.

○ 한전정전의 경우 특고반 ALTS의 한전 주전원은 “전원1”이고, 예비전원은 “전원            2”이며

○ 활선상태 A, B, C램프가 양쪽 모두 적색표시일 경우 한전전원은 정상이며, 활선상태 램프가 녹색으로표시된 전원측 선로가 정전사고상태이므로

○ 양측 모두 녹색이면 한전 전체정전이므로 배전사령실(2290-5266~7)로 연락하여, 원인 및 복구시간 등을 확인하고 보고계통에 따라 보고한다.

□ 자체정전의 경우

○ 특고반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고 주로 기동반이 차단되므로 정전 범위 및 정전사유를 확인하여, 정수장 제어실에 보고(구내 553)하고 정전지점부터 필요한 조치를 취하며 담당자 및 생산책임자는 보고계통에 따라 보고한다.

※ 고장발생 계전기를 확인(OCR, OCGR, POR 등)하여 기록후, RESET

□ 전체 정전시

○ 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며, 미가동되었을 경우 수동으로 운전한다.

□ 복전 확인 후 송수펌프 기동반 등이 ON상태일 경우

○ 수동으로 OFF시키고 RESET시킨 후 각 상황별 표준수전순서(수배전반 전면에 표시됨)에 따라 운전 시행

※ 야간 및 휴일기간 중 정상 수전이 불가 시에는 안전관리자와 연락하여 긴급조                치 한다

【 상황 1】- 변압기 1호 표준수전 순서】   (주선로 및 예비선로 양측 정상시)

순번	조 치 내 용	수배전반
☞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	VCB 투입전 계전기 RESXT 필히실시 및 차단기 천천히 투입할것
	ALTS의 전원 인가 확인한다 (전원1-뚝도 주전원 확인)	EHV-2
	24KV LBS ON (램프확인)	EV-1A
	24KV VCB MAIN ON (램프확인)	EV-3A
	24KV 특고압주변압기1호 VCB ON (램프확인)-주변압기 정상여부 확인	EV-4A
	3.3KV MAIN VCB PNL투입※3.3KV 콘덴서 VCS PNL 투입금지(아래쪽)	HV-MA
	TIE VCB PNL 투입	HV-T1
	NO1 소내TR용 VCB PNL 투입	HV-TP1
	NO1청계천용수 VCB PNL 투입	HV- P1
	NO1소내TR 300KVA 운전중 표시 확인요	TR1
	NO1 MAIN ACB PNL 투입(운전중 확인)	LV1
	ATS/MCCB PNL (자동투입 및 한전ON램프 확인)	LV-2
	모터펌프 가동 / 염소실 및 계측기 전원 확인 점검

【 상황 2】- 변압기 2호 표준수전 순서】

(주선로 및 예비선로 양측 정상시 : 1호변압기 고장)

순번	조 치 내 용	수배전반
☞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	VCB 투입전 계전기 RESXT 필히실시 및 차단기 천천히 투입할것
	ALTS의 전원 인가 확인한다 (전원1-뚝도 주전원 확인)	EHV-2
	24KV LBS ON (램프확인)	EV-1A
	24KV VCB MAIN ON (램프확인)	EV-3A
	24KV 특고압 주변압기1호 EV-4A VCB OFF 램프확인	EV-4A(OFF)
	24KV TIE VCB PNL 투입 ON램프 확인	EV-TIE
	24KV FEEDER VCB PNL 투입 ON램프(2호예비변압기 정상여부확인)	EV-4B
	3.3KV MAIN VCBPNL투입※3.3KV 콘덴서VCS PNL투입금지(아래쪽)	HV-MB
	TIE VCB PNL 투입	HV-T1
	NO2 소내TR용 VCB PNL 투입(소내TR 300KVA 운전중 표시 확인요)	HV-TP2
	NO2 청계천용수VCB PNL 투입(현재 MOF에서HV P2예비 전력포설)	HV- P2
	NO2 소내TR300KVA PNL 운전중 표시램프 확인요	TR2
	NO2 MAIN ACB PNL 투입(운전중 확인)	LV-1
	ATS/MCCB PNL (자동투입 및 한전ON램프 확인)/ 모터펌프가동	LV-2

【 상황 3】- 예비선로로 변압기 1호 표준수전순서    (ALTS 또는 주선로 고장시)

※ [자양취수장 전력계통 참조]

순번	조 치 내 용	수배전반
☞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	VCB 투입전 계전기 RESXT 필히실시 및 차단기 천천히 투입할것
	가스절연 부하개폐기 전원 및 NO2 ON확인(구의S/S 정수D/L 예비)	EHV-1
	※ EHV-3 LBS PNL OFF상태확인 (ALTS와 무관함)
	24KV LBS/LA VCB PNL투입 ON램프확인	EV-1B
	24KV VCB MAIN PNL투입 ON램프확인	EV-3B
	24KV TIE VCB PNL투입 ON램프확인	EV-TIE
	24KV FEEDER VCB PNL투입 ON램프확인(주변압기1호 정상여부확인)	EV-4A
	3.3KV MAIN VCB PNL투입※3.3KV 콘덴서 VCS PNL투입금지(아래쪽)	HV-MA
	TIE VCB PNL 투입	HV-T1
	NO1 소내TR용 VCB PNL 투입 (TR-1 300KVA 운전중 표시 확인요)	HV-TP1
	NO1 청계천용수 VCB PNL 투입	HV- P1
	NO1 MAIN ACB PNL 투입(운전중 확인)	LV-1
	ATS/MCCB PNL (자동투입 및 한전 ON램프 확인)/ 모터펌프가동	LV-2

※ VCB 투입 전, 계전기 RESET 필히 실시

※  VCB(차단기) 인출 및 인입방법

① VCB(차단기)가 반드시 개방 상태에서만 한다

② 조작전원을 반드시 개방한다

③ PUSH to OPEN을 손으로 2~3번 눌러준다.

④ 차단기 표시창 OPEN 확인

⑤ VCB(차단기) 인출 및 인입한다 (단, 인입시 축세 해제시켜서 스프링에 의한

투입방지)

※ 운전판넬(모자이크) 전원 고장으로 상태표시가 안될 때 현장 조작판넬에서

운전 가능

※ 단로기, 차단기 인출, 인입시 VCB(차단기)가 투입(ON) 상태에서 할 때 대형    사고 발생