문서번호	운영과-2178
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김동기		장인환	06/27 김웅남
협조
	주무관		김광모

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

2016.6

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

진동측정기 : Riovibro - VM639(日産)

소음측정기 : TES1353(TAIWAN 産)

측  정  자 : 전기8 김동기

일      시 : 2016.6.27(월)

분 류			모 터 측							송 풍 기						비 고
			전(디바이스)				후(카플링)			전(카플링)			후(오일펌프)
			월별	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축
1 처 리 장	1호기	진동	전월													정지
			금월	8	18	22	38	29	32	45	9	11	26	8	10	가동
		소음	전월
			금월	88			89			88			88
	2호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	3호기	진동	전월	5	5	6	12	9	11	11	12	6	6	8	6	가동
			금월													정지
		소음	전월	88			88			87			87
			금월
	4호기	진동	전월	23	21	16	33	26	24	36	17	16	18	9	9	가동
			금월													정지
		소음	전월	88			88			87			87
			금월
	5호기	진동	전월													정지
			금월	20	16	15	20	23	17	14	12	10	11	5	3	가동
		소음	전월
			금월	87			87			87			87
2 처 리 장	1호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	2호기	진동	전월	5	6	8	5	7	5	5	5	4	3	3	4	가동
			금월	11	11	6	6	5	5	11	6	5	9	3	5	가동
		소음	전월	88			87			87			88
			금월	88			88			88			88
	3호기	진동	전월	20	12	18	11	18	5	11	5	5	10	7	4	가동
			금월	20	12	18	11	18	5	11	5	5	10	7	4	가동
		소음	전월	88			88			87			87
			금월	87			87			88			87
	4호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월

□ 위치별 진동 측정 결과(기준 : 48㎛ 이하) : 전체 모터측 및 송풍기 진동 양호