문서번호	건축기획과-13232
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	06/27 代박순규
협조
	주무관		박정석

- 2016년도 제9차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제9차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2016. 06. 24(금), 16:30 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	독산2-1특별계획구역 주상복합 신축사업	금천구 독산동 1007-19번지 일원	공동주택(432세대) 오피스텔(427실), 판매·근생시설	39/6	조건부(보고) 의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2016. 06. 24(금)
사업명/신청위치	독산2-1특별계획구역 주상복합 신축사업 / 금천구 독산동 1007-19번지 일원
의결번호	2016-구조안전 9-1	심의결과	조건부(보고) 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 구조안전전문위원회에 보고하시기 바라며, 보고완료 시까지 지하층 골조공사를 지양하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 구조안전전문위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축구조안전 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 착공신고 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 지하층 DBS공법은 유사 사고사례를 감안하여 가급적 안전한 공법으로 변경하는 방안을 검토 바람. ○ 지하5·6층의 벽체 전단이 N.G.(No Good) 상태이므로 지하 외부 토압 벽체 두께가 적정한지 검토 바람. ○ 트렌스퍼 플레이트(Transfer plate) 슬래브를 지상1층 바닥까지 내려서 횡변위를 잡을 수 있는 구조로 변경하는 방안을 검토 바람. - 변경이 곤란할 경우에는 그에 따른 충분한 보완방법을 제시하기 바람. ○ 오피스텔동의 계단실 코어는 기초까지 연장하기 바람. ○ 전이층 하부에서 횡력의 대부분을 계단식 벽체가 지지하고 있으므로 하중전달 과정을 명확히 하기 바람. ○ 전이층 매트 슬래브(Mat slab)에 대한 구조해석 결과를 이론적인 약산식과 비교 검토하고 시공성을 고려한 배근상세를 제시 바람. ○ 외부 벽체의 경우 벽체 설계 시 면외 모멘트에 대해 고려하기 바람. ○ 횡력에 대해 저층부에서 골조와 전단벽의 분담률을 검토하기 바람. - 계속 -

2016. 06. 24.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2016. 06. 24(금)
사업명/신청위치	독산2-1특별계획구역 주상복합 신축사업 / 금천구 독산동 1007-19번지 일원
의결번호	2016-구조안전 9-1	심의결과	조건부(보고) 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 구조일반(계속) ○ 구조물이 매우 세장하므로 횡력에 대해 정밀 검토 바람. - 바람에 의한 풍진동의 영향을 정밀 검토 - 층수에 비해 고유 주파수가 매우 낮아 풍진동 문제 발생 가능성이 우려되므로 추가적인 강성 확보방안 검토 - 풍동실험 결과를 구조설계에 반영하기 바람. - 수평변위(WY)가 허용치에 근접하고 있으므로 안전율을 상향하는 방안 검토 ○ 구조설계자가 구조도면에 대한 면밀한 검토 요망되며, 구조 설계도서에 구조기술사의 날인을 하기 바람. ○ 사용 콘크리트의 강도를 최소 fck = 24MPa 이상 사용하기 바람. ○ 지하층의 경사램프부분이 오픈구간이므로 구조적 안전성에 대하여 검토 바람. ○ 굴토심의 결과 구조분야에 대한 의견을 반영하기 바람. 끝.

2016. 06. 24.

서울특별시 건축위원회