보고서(퇴수밸브설치)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	김용현	06/27 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-11856

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 보고요지 : 퇴수밸브설치

○ 위    치 : 송파구 가락시영아파트 앞(암사2000/700 분기관로앞)

○ 관련문서 : 배수과-5376호 위례신도시 임시급수 공급체계변경 협조요청

□ 보고내용

○ 위례신도시 급수공급과 관련 사업시행자인 LH공사로부터 임시급수 공급체계 변경요청으로 인하여 현재 광암정수장 수계에서 암사(저양정)수계로 변경예정

○ 추진일정

- 공급체계 전환을 위한 시설물 합동점검(’16.6.22 완료)

- 뚝도 생산량 증대 및 암사 생산부담 감소(’16.7.1~7.11)

- 암사(저양정)공급계통으로 전환 완료(’16.7.11~7.15)

- 유량계, 퇴수밸브, 공급관로 2개소 연결시행(’16.7월~8월)

○ 수계변경을 위해서 기존 사수구간(D=700mm, L=140m) 퇴수를 위해 퇴수밸브 설치가 선행되어야하나 하수도가 없어 다용도밸브설치후 퇴수하고자 함.

□ 보고자의견

○ 위와 같은 실정으로 『2016년 마천동외14개동 상수도공사』계약상대자인 제일토건㈜에 다용도밸브(200mm)를 설치하도록 작업지시하고자 합니다.

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

붙임  위치도 1부.  끝.