문서번호	배수과-5680
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		유승효	06/28 代이임섭
협조
	주무관		조성균

만리1,2주택재개발 정비사업 구역

공급관로 점검 결과 보고

2016. 6

급  수  부

[배수과]

만리1,2주택재개발 정비사업 구역

공급관로 점검 결과 보고

□ 점검현황

❍ 일  시 : ‘16.6.21(화), 6.27(월) 2회 점검

❍ 참석자

┏ 본부 배수과

┢ 중부수도사업소 담당 주무관 및 직반장

┗ 밸브 보수업체(연합밸브) 및 중구 시설물(연간단가)업체

❍ 점검구간

- D600㎜, L=1.4㎞  서소문고가 삼거리 ~ 만리재길(환일고교 앞)

❍ 점검내용 : 만리재개발 지역 급수공급을 위한 공급관로 및 시설물

❍ 점검방법 : 변류시설물 정상작동 확인 점검

- 점검내용

구 분	위 치	구경	개 ․ 폐 여부	비고
분기밸브	①서소문고가삼거리	D700×600㎜	폐	고장(‘84년도)
	②서소문고가삼거리	D600×600㎜	개
중간밸브	③서부역 우리은행	D600㎜	폐

①

②

③

□ 점검결과

❍ D600㎜ 공급관로(L=1.4㎞) 점검결과

- 서소문고가 삼거리 ~ 중림동 우리은행 간(L=680m)는 분기밸브 열림으로 대현산배수지수계 D600를 통해 급수공급 하고 있으며

- 중림동 우리은행 삼거리 ~ 만리재길(환일고교앞) 구간은 ‘89년 이후 장기 미사용관로로 관내부가 비워 있는 상태임

- 만리동 재개발 지역 공급을 위해서는 시설물 정비 이후 수계전환 통해 대현산배수지수계로 공급토록 함이 타당함

❍ 공급관로 밸브상태 점검결과

- 분기밸브(① D600):밸브 잠긴 상태(‘84 B.F.V)로 있으며 기어보수 필요

- 퇴수밸브(②D600×200):중간밸브는 확인 되었으나 퇴수밸브 없음

만리배수지 급수구역

D600㎜, L=1.4㎞

D600

능안 D700

만리 D600

① 폐

폐

폐

만리가압장

만리배수지

만리2주택

재개발

만리1주택

재개발

폐

D600

D300

D600

D200

“A”

“A”

“B”

“B”

“C”

“C”

D300

② 폐

❍ 조치사항

□ 행정사항

❍ 조치사항(만리재 재개발 공급을 위한 D600㎜ 공급관로 정비)

- B 지점(서부역 삼거리)

‣ 개 요 : D200㎜ 퇴수밸브 1개소

- C 지점(만리재길 만리1, 2재개발 지역 입구)

‣ 개 요 : D600 중간밸브 및 D200 퇴수밸브 및 D100 공기밸브 설치

- 기타 밸브점검 결과 충정로 고가삼거리 D600 기어 보수

※ 소요예산 :사업소 자체예산 활용하여 조치

□ 행정사항

❍ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 원활한 급수운영 되도록 조치.

- 향후 시설물 설치(중간밸브, 퇴수밸브 등) 완료 이후 본부와 합동으로 세척작업 시행.  끝.