문서번호	급수운영과-12855
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	공문수	06/29 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 6월 28일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포26블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포26		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 언남12길 40 (양재동 292-4번지)		유수율향상 특화사업블록 (기간제)탐사구간 누수징후관로, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 40mm 인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							40mm인입관 누수적출
서초01		민 원 (다점식,L-로드탐사)		서초구강남대로 93길 23-10 (방배동 818-16번지)		빌라1층 식당에 불명수 유입건 다점식 로거 5개소 설치 야간예약 측정중(서탐83 - 재탐.							150mm관로
서초1-05		민 원 (음청식탐사)		강남구 언주로 서38길 18-10(논현동 230-4번지)		계량기 유리에 물이 스미는 건 음청식 탐지 결과 누수 이상없음.							25mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		개포12		강남구 논현로 6길 34 (개포동 1175번지)		-			-		22건
서초	이천구 노용해		개포26		서초구 마방로 10길12 (양재동 263-8번지)		-			1건		30건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.