시   민

문서번호	현장민원과-14273
보존기간	년
결재일자	2016.6.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		현장민원과장	동부수도사업소장
최정화		이부우	06/29 홍현구
협 조
	주무관			김우섭

취약지역 수도계량기 보온실태 점검 결과 보고

2016.  6

동부수도사업소

(현장민원과)

취약지역 수도계량기 보온실태 점검 결과 보고

겨울철 한파에 대비하여 최근 동파 발생 수전 및 임대아파트 등 취약지역 수도계량기 보온실태를 사전에 점검하고 그 결과를 보고함.

1		추진 근거

○ 현장민원과-9667(2016.4.49)호 “취약지역 수도계량기 보온실태 점검계획”

2		점검 개요

○ 점검 대상

- 최근 5년간 2회 이상 동파 수전 : 105수전

- 최근 5년간 단지별 5건 이상 동파 발생 공동주택 : 606수전

- 저소득층 거주 영구 및 국민임대주택 : 8단지(4,550수전)

- 기타(전년도 동파 수전) : 1수전(추가)

○ 점검 기간 : 2016. 5. 2~ 6. 24

○ 점검 부서 : 현장민원과

3		점검 결과

구 분	점검 대상		점검 결과					비 고
	단지수	수전수	계	양호	보통	불량	미확인
계	50	5,262	720	522	142	45	11
2회 동파		105	105	49	34	11	11	최근 5년간
공동주택	42	606	606	465	108	33
임대APT	8	4,550	8	8				방풍창 설치
기 타		1	1			1		추가

4		점검 대상별 결과 분석

○ 최근 5년간 2회 이상 동파 수전

- 현 황 : 연립주택의 주계량기 또는 소규모 상가의 수전으로 대부분 맨

홀식(수도계량기보호통)으로 설치됨.

- 실 태

. 계량기보호통(보온재) 파손 등으로 불량하거나 내부 보온재(스티로폼)

덮개가 없는 수전 있음

. 계량기가 공간협소 등으로 보호통에 설치되지 않아 동파에 특히 취

약한 수전이 있음. - 성동구 마장동 437 일대 소규모 상가

. 충진재가 없거나 충진재(헌옷 등)가 젖어 보온 효과가 없는 경우 있

음.

○ 공동주택(아파트, 다세대 등)

- 현 황 : 대부분 복도식(벽체형)으로 계량기가 설치되어 혹한시 계량기 동

파가 다수 발생하고 있으며, 특히 다세대주택인 경우 신축된

후 미입주 수전에서 대부분 동파가 발생함.

- 실 태

. 복도식아파트인 경우 건설된 지 20년 이상 경과하여 노후된 아파트

가 대부분이며, 계량기보호통이 불량(보온재 파손 등)하거나 보온재

덮개가 파손 또는 없는 경우 많았으나 대부분 보호함 내부에 헌옷,

솜 등으로 충진되어 있음.

. 근래 신축된 다세대주택인 경우 대부분 계단식으로 건축되어 계량기

가 옥내에 설치, 대체로 동파에 안전한 것으로 판단됨.

○ 임대아파트(SH공사)

- 현 황 : 대부분 복도식(벽체형)으로 계량기가 설치되었으나 근래 복도에                    전부 방풍창을 설치하였음.

- 실 태

. 저소득층이 거주하는 영구 및 국민임대 아파트 점검 대상 8개 단지

전부 복도에 방풍창이 설치되어 있으며,

. 계량기 보호함에도 보온재로 충진되어 있으며, 계량기 동파에 대한              의식이 높음.

○ 기타

- 현 황 : 전년도 동파 발생 수전(맨홀식)에 대해 추가로 점검 실시

- 실 태

. 공공용(뚝도우체국) 수전으로써 보호통 내부 보온재(스티로폼)가 파손

된 상태로 방치되어 있음.

5		점검 결과에 대한 조치 계획

○ 최근 5년간 2회 이상 동파 수전

- 계량기 보호통이 불량하거나 내부 보온재가 파손되어 보온 효과가 없

는 수전은 공사부서(급수운영과, 시설관리과)에 통보하여 정비토록 조치

- 성동구 마장동 437 일대 소규모 상가는 장소 협소 등으로 계량기 보호

통이 설치되지 않은 채 계량기가 설치되어 있는 바, 상가의 협조를 얻

어 계량기 보호통 설치를 검토하도록 담당부서(급수운영과)에 통보 예정

- 그리고 보온상태가 양호하지 않는 수전(보통, 불량)에 대해서는 겨울철

도래 전 계량기 동파 예방 홍보문 발송 예정 : 2016년 11월

○ 공동주택(아파트, 다세대 등)

- 계량기 보호통이 불량하거나 내부 보온재가 파손되어 보온 효과가 저

하된 수전이 많은 아파트에 대해서는 2016년 벽체형 보온재 정비대상

으로 선정(4개 단지 2,221수전)하여 본부에 보고(붙임 “2016년 벽체형

보온재 선정 대상” 참조) → 정비대상 확정 및 소요예산 재배정

- 2016년 벽체형 보온재 정비대상으로 선정된 아파트에 대해서는 겨울철

도래 전 정비 추진 : 2016년 11월 중순까지 완료

○ 임대아파트(SH공사)

- 복도에 방풍창이 설치되어 겨울철 계량기 동파에 비교적 안전하다 판

단되나 겨울철 도래 전 보온덮개 보급 및 계량기 동파 예방 홍보.

○ 기타

- 계량기 보호통 내부 보온재가 파손된 뚝도우체국에 대해서는 담당부서

(급수운영과)에 정비 요청 예정

6		행정사항

○ 계량기 보호통 및 내부 보온재(스티로폼)가 불량한 수전에 대해서는    공사부서(급수운영과, 시설관리과)에 정비 요청 – 붙임 “수도계량기

보호통 정비 대상” 참조

○ 취약지역 보온실태 점검 결과 및 2016년 벽체형보온재 정비 대상에    대해서 본부에 보고

붙 임 1) 취약지역 보온실태 점검 대상 1부.

2) 2016년 벽체형보온재 선정 대상 1부.

3) 수도계량기 보호통 정비 대상 1부.

4) 수도계량기 보호통 정비 대상(사진) 1부.  끝.