문서번호	서울특별시공무원수련원-4706
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		代고명재	06/29 김양수
협조

전기설비월간안전점검(2016.6)

2016.6

서울특별시공무원수련원

월간 전기 안전 점검 일지(6월)

2016	년	6		월	29	일	수	요일	날씨	흐림	○:양호△:수리×:불량		점검자	최 승 문승문
														김 상 준상준
구분			점 검 내 용							결과	구분	점 검 내 용			결과
인 입 케이블 (CNCV)			ㅇ케이블 헤드의 단말 처리상태 ㅇ케이블의 지지 상태 ㅇ전주 케이블의지지 상태							○ ○ ○	교류부하 계 폐 기 (LBS)	ㅇ개폐기의 단자 접촉상태 ㅇ개폐기의 취부 상태 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○
피뢰기 (LA)			ㅇ애자, 붓싱등의 절연상태 ㅇ접속 리드선의 과열,변색유무 ㅇ접지선의 접속 상태 ㅇ외관의 변형 이상유무							○ ○ ○ ○	변성기 (MOF) (CT) (PT)	ㅇ외관의 변형, 손상여부 ㅇ절연유의 누유 상태 ㅇ단자의 과열 접속 상태 ㅇ애자, 붓싱등의 절연상태			○ ○ ○ ○
전 력 퓨우즈 (COS)			ㅇ외관의 변형, 손상여부 ㅇ단자부의 과열, 아이크상태 ㅇ적정 퓨우즈 용량 사용 여부 ㅇC.O.S의 취부 상태							○ ○ ○ ○	변압기 (T.R)	ㅇ변압기의 온도 상승 상태 ㅇ변압기의 접지선의 접속상태 ㅇ단자의 과열, 이음,이취상태 ㅇ변압기의 진동, 소음 상태			○ ○ ○ ○
차단기 (C.B)			ㅇ이음,이취,변형등의 이상유무 ㅇ접속부 과열,변색등의 이상유무 ㅇ접속부의접촉 상태 ㅇ제어회로 이상 여부 ㅇ표시등 점등 상태							○ ○ ○ ○ ○	정류기	ㅇ전해액 비중 및 온도 상태 ㅇ축전지의 접속 단자의 접촉상태 ㅇ충전 전압 및 전류 상태 ㅇ충전기의 내부 점검 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○ ○ ○
전력용 콘덴서			ㅇ패킹,기타 접속부의이상유무 ㅇ외관의 팽창 이음 발생 유무 ㅇ접속단자의 조임 상태							○ ○ ○	저압반	ㅇACB단자 변색 여부 ㅇ배선용차단기 차단 여부 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○
★ 주 요 작 업 내 용 ★
● 여사우나 건식 스토브 보수 ● 객실 전등스위치, 콘센트류 점검. 정비(80실)
※ 참조 : 전기설비 온도측정 결과표(1, 2)

전기설비 온도측정 결과표(1)
2016	년	6		월	29	일	수	요일	날씨	흐림	○:양호△:수리×:불량				점검자			최 승 문승문
																		김 상 준상준
구분			점 검 내 용								결과								구분
HV - 1 (특고압반)			LBS 1, 2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
			케이블 단말 처리 부위								R	23	S	23		T	23		○
			피뢰기 1차, 2차 접속부위								R	23	S	23		T	23		○
HV - 2 (특고압반)			MOF 1, 2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
HV - 3 (특고압반)			PT 1, 2차 접속부위								R	24	S	24		T	24		○
			휴즈홀더 1, 2차 접속부위								R	25	S	25		T	25		○
HV - 4 (특고압반)			VCB 1, 2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
			LA 1, 2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
			CT 1, 2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
TR-1 (특고압반)			휴즈홀더 1, 2차 접속부위								R	25	S	25		T	25		○
			TR 1, 2차 접속부위								R	35	S	35		T	35		○
			TR-1 온도								25					℃			○
TR-2 (특고압반)			휴즈홀더 1,2차 접속 부위								R	27	S	27		T	27		○
			TR 1, 2차 접속 부위								R	40	S	40		T	40		○
			TR-2 온도								30					℃			○
TR-3 (특고압반)			휴즈홀더 1,2차 접속 부위								R	24	S	24		T	24		○
			TR 1, 2차 접속 부위								R	25	S	25		T	25		○
			TR-3 온도								24					℃			○

전기설비 온도측정 결과표(2)
구분	점 검 내 용									결과														구분
EL-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위									R		18		S		18	T	18			N	18		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
LV-1 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위									R		18		S		18	T	18			N	18		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
LN-1 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위									R		18		S		18	T	18			N	18		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
LN-2 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위									R		17		S		17	T	17			N	17		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
DC-1 충전밧데리 (정류기)	1번 쎌			2번 쎌				3번 쎌					4번 쎌						5번 쎌					○
	13.14	V		13.13			V	13.22			V		13.25				V		13.24				V
	6번 쎌			7번 쎌				8번 쎌					9번 쎌						출력전압
	13.28	V		13.13			V	13.13			V		13.22				V		118.40				V
발전기 충전밧데리	1번쎌		13.31		V	2번쎌			13.30				V		출력전압					26.64			V	○
온천수 (수중펌프)	온천수제어반 단자					○			절연저항 측정치											5			㏁	규 정 치 0.4㏁이상
★ 비 고 ★

■ 전년도 월별에너지 사용 현황 ■

(2015년도)

연료명	단위	01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	총 계
가스 (LPG)	㎥	12,241	10,688	9,916	8,336	4,922	3,522	3,335	2,934	4,138	7,545	9,063	11,085	87,725
전력	KWh	76,817	63,727	55,714	50,235	46,185	43,577	73,685	54,690	45,738	46,541	55,719	76,325	688,953
경유	ℓ	50	60	50	100	50	50	130	50	50	50	50	9	699

■ 전년대비 월별 에너지 사용 현황 ■

(2016년도)

연료명	단위	01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	총 계
가스 (LPG)	㎥	13,544	11,746	10,371	7,775	6,342								49,778
전년대비증.감량 (㎥)		1,303	1,058	455	-561	1,420								3,675
전년대비 증.감비율(%)		▲10%	▲9%	▲5%	▼7%	▲22%
전력	KWh	79,964	67,912	59,234	56,255	47,175								310,540
전년대비증.감량 (KWh)		3,147	4,185	3,520	6,020	990								17,862
전년대비 증.감비율(%)		▲4%	▲6%	▲6%	▲12%	▲2%
경유	ℓ	50	50	100	50	125								375
전년대비증.감량 (ℓ)		0	-10	50	50	75								165
전년대비 증.감비율(%)		0%	▼20%	▲100%	▼100%	▲250%