문서번호	시설보수과-2038
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	06/29 최홍식
협 조

- 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사 - 실정보고 검토결과

2016. 6

난지물재생센터

(시설보수과)

- 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

실정보고 검토 결과

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사

❍ 사업기간 : 2016. 5. 9 ~ 2016. 12. 4

❍ 사업위치 : 홍제천 상명여대 하류 400m지점 ~ 홍제교간

※ 현재 비굴착갱생 D=1,500mm L=517m 보수완료(공정율:30%)

❍ 사업규모 : 비굴착갱생 D=1,500mm L=1,529.2m

❍ 도 급 자 : ㈜ 승일토건 박영온

❍ 총사업비 : 2,156,628천원(도급비 : 2,088,728천원)

□ 실정보고내용

❍ 차집관로 오수 유량 증가에 따른 근로자 안전대책 필요

- 당초 물막이(다기능수밀기) 및 엔진양수기 1대 설치하여 물돌리기   후 공사토록 설계되었으나,

- 공사구간내 차집관로 관경이 1,500mm로 오수 유량이 많고 차집   관로 내부작업시 소나기 등에 대비하여 물막이 1곳을 2곳으로    하고 엔진양수기 2대 설치하여 안전사고 대비 필요

10“엔진양수기 2대 가동	다기능 수밀기 사용 물막이 작업

❍ 차집관로 맨홀 연장 제외

- 당초 설계시 지상 연장으로 보수길이를 산정하였으나, 내부 실측 및    차집관로 맨홀은 비굴착갱생 구간에서 제외가 필요한 실정임

‧ 당초 : 비굴착갱생 D=1,500mm L=1,529.2m

‧ 변경 : 비굴착갱생 D=1,500mm L=1,422.2m

□ 조치의견

❍ 차집관로 오수 유량 증가에 따른 근로자 안전대책 요구 사항은 차

집관로의 오수 유속이 빠르고 유량이 많아 엔진양수기 1대로는

오수 유입량 처리가 어렵고.

여름철 갑작스러운 소나기시 물막이 1곳 설치는 차집관로 내부

작업근로자의 안전을 보장할수 없으므로 양수기 및 물막이 추가

설치하여 시공코자 함.

- 당 초 : 엔진양수기 1대 설치, 물막이설치 1개소

- 변 경 : 엔진양수기 2대 설치, 물막이설치 2개소

- 추가 공사비 : 약 27,000천원(순공사비)

※ 본공사 일상감사시 엔진양수기 및 물막이 추가 설치 요구(안전감사담당관- 3863, 2016. 3.22) 의견이 있었음.- 붙임 일상감사 의견서 참조

❍ 차집관로 비굴착갱생 연장은 맨홀 연장을 제외한 실제 비굴착 갱생

구간으로 보수하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

‧ 당초 : 비굴착갱생 D=1,500mm L=1,529.2m

‧ 변경 : 비굴착갱생 D=1,500mm L=1,422.2m

‧ 도급비 감액 : 약 100,000천원(순공사비)

붙임 : 관련 문서 사본(일상감사 의견서) 1부. 끝.