문서번호	운영과-2215
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
홍징의		김지응	06/29 김웅남
협조

슬러지1,2처리장 인버터 및 PLC 정비 계획

2016. 6.

난지물재생센터

(운영과)

슬러지1,2처리장 인버터 및 PLC 정비 계획

슬러지1,2처리장 기전시설물에 제어장치인 인버터 및 PLC가 장기간 사용 및 유해가스 접촉 등으로 인해 카드 연결단자 부식으로 고장이 발생되어 정비가 필요한 바, 긴급 보수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2016. 6. 28

○ 점검대상 : 슬러지1,2처리장 인버터 및 PLC

○ 점 검 자 : 공업6급 홍징의,  공업6급 김의식, 공업6급 이종근

○ 점검내용 :  고장관련 현장 점검

□ 점검결과

○ 고장원인 : 장기간 사용에 연결단자 부식 및 마모

기 기 명	모터 용량	모델명	수량	제조사	수리대상
보일러동 원판 구동 슬러지 인버터	0.5HP	SV0041G5A-4	1대	LS산전	sub pcb rycp교체
보일러동 탈황촉매 순환펌프 인버터	20HP	SV0081G5A-4	1대	LS산전	메인.P-PCB교체
보일러동 원심 약품펌프 인버터	1.5HP	SV0151G5A-4	1대	LS산전	메인.P-PCB교체
보일러동 원심슬러지 이송 펌프 인버터	15HP	SV1501S5-4N	1대	LS산전	C-PCB,DM CT RLY FAN 교체
원심농축기 1호 PLC카드		G4F-DA21	1개	LS산전	PCB교체 및 코팅
보일러동 원심농축기 3호 콘넥터 PLC카드		G4Q-RY2A	1개	LS산전	출력릴레이 및 콘넥터교체
보일러동 원심농축기 3호 PLC 카드		G4Q-TR4A	1개	LS산전	IC교체 및 코팅
보일러동 슬러지 펌프 인버터 표시창		IS7 LCD LOLDER	1개	LS산전	슬러지 펌프 인버터 표시창 교체
드럼농축기 3호 슬러지공급용 인버터	18.5[kw]	sv0185is7	1	LS산전	PCB교체
HCT 슬러지이송 A호 인버터	5.5[kw]	sv0055is7	1	LS산전	PCB교체

□ 소요예산

○ 수리금액 : 3,423,200원(부가세 포함, 따로붙임 산출기초조사서 참고)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목 : 난지물재생센터, 물재생센터운영, 물재생센터운영,                난지물재생센터운영, 공공운영비

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자하며, 수리비용은 정비(수리)업체의 은행계좌에 입급조치

- 대상업체 : ㈜티피아이시스템  대표 김영복  ☎ 02)895-4803

서울시 구로구 신도림동 410-13

따로붙임 : 1. 고장사진 1부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.