함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	신명중학교장
(경유)
제목	아리수 탁한물과 이물질 발생에 따른 점검 요청 회신

1. 신명중학교-6882(2016.06.27.)호와 관련 항상 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 교에 감사드립니다.

2. 귀 교에 설치된 음수대에서 탁한물과 이물질이 발견되고 있어 긴급히 점검 요청건에 대하여 현장조사한 결과 아래와 같은 문제점이 발견되어 알려드리오니 학교 자체적으로 점검 및 퇴수등 조치 후 음수대 음용하시기 바랍니다.

가. 귀 학교에 설치된 음수대는 2006년 자체적으로 배관 및 음수대 12대를 설치한 것으로, 설치 당시 음수대 전용배관을 별도 분리하지 않고 소화전 보충수 배관(운동장 음수대 및 1층 가사실 씽크대 등)과 혼용 연결되어 발생된 것으로 판단되며,

나. 이물질은 옥내배관 전용 스텐레스강관을 용접으로 접합하였으나 시간 경과 및 용접부 노후로 이물질이 탈락되어 발생된 것으로 판단되므로 음수대 전용배관을 세척(Flushing)하고 수시로 퇴수를 실시하여 탁한물과 이물질이 발생하지않토록 관리에 만전을 기하여 사용하시기 바라며,

다. 아울러 귀 학교 음수대 전용배관 설치공사는 2017년 아리수 음수대 설치사업에 반영하여 시행 할 예정임을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김효수		시설관리과장	06/29 남정열
협조자
시행	시설관리과-13248	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5209	/전송	02-3146-5239	/		/	대시민공개