문서번호	정수과-3390
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개

주무관	정수과장				결재
정승열	06/29 임두선
협 조

배출시설 및 방지시설 운영일지(6.27)

2016년           6월          27일       월요일        날씨 : 맑음

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										197분
	PUMP2
	PUMP3										121분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										182분
	PUMP2										175분
	PUMP3										225분
우측 탈수기 1호			6m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			6m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	175,160,251	175,162,649	2,398
방류수	48,355,443	48,357,7109	2,266	850

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
1대 23.56톤	1대 23.56톤		68.2	쌍용양회공업(주)	욱성산업(주)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		20	1,070	양호	이상없음

6. 방지시설운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	누계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 980	Torque 1,900	231	108	454	152,345

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)
처리후 방류수 (방류수)

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.0	3.76	1.52

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고
-	-	-	-	-

10. 작업사항

탈수기 가동

1차,2차 농축조 슬러지 계면 측정 및 토르크 점검

TMS 샘플링펌프 토출유량 및 계측기 점검

TMS COD 자동측정기기 동작불량으로 환경관리공단 사유서 접수 후 점검(패액조 튜브 교체완료)

1,2차 분배조 스크린 자동운전 확인 및 협잡물 청소

배출수동 기기 가동상태 점검 및 처리장 주변 정리