문서번호	기전과-3833
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		04/21 이영목
협 조	주무관		장기성
	주무관		김명호

가로등 원격제어시스템 구축

2016. 4

기 전 과

가로등 원격제어시스템 구축

가로등 조명의 24시간 상시감시 체계를 구현하여 안전하고 쾌적한 도로조명 환경을 조성코자 가로등 원격제어시스템을 구축코자 함.

□ 관련근거

□ 가로등 원격제어시스템 사업 보완계획 (도로시설과-17088 ; 2014.9.30.)

□ 가로등 원격제어시스템 원리 및 기능

□ 북악터널(서버)에 설치되는 원격제어시스템이 화랑고가 등 현장에 설치된 양방향점멸기와 무선통신을 이용하여 가로등 고장이나 누전 등 이상유무를 실시간으로 감시하고 제어하는 시스템

□ 시스템 개요

PC, 스마트폰              북악터널(서버)                   현장

□ 시스템 기능

‣ 감시기능  : 한전정전 및 차단기 동작상태 확인, 누설전류 검출 및 경보,               분기회로별 부하량 계측 및 감시

‣ 제어기능  : 전자접촉기 원격제어를 통한 상시․격등 및 프로그램 점소등

‣ 상황전파 : 이벤트 정보표출 및 자동문자 메시지 발신

‣ 시스템관리 : 지정보고서 작성/저장/출력 기능, 시설위치 관리, 시설현황 및                  감시제어상황정보 DB화 등

□ 사업 필요성(목적)

가로등 원격제어시스템 구축 목적

가로등 원격제어

시스템 구축

24시간 상시

감시체계 구축

가로등 효율적

통합적관리

순찰 및 시민신고에 의존한 관리 극복

현장인력의 효율적인 업무

시행 및 인력감축 대응

통신요금 대폭 절감

스마트폰 활용 가로등 감시 접근성 향상

이상발생시 신속한

복구 및 대응체계

경관조명 적용 가능

(이벤트 점소등)

□ 가로등 조명의 24시간 상시감시체계를 구축하여 안전하고 쾌적한       도로조명환경 구축

□ 현장순찰, 시민신고에 의존한 관리 한계 발생

‣ 평균 주 2~3회 순찰과 시민신고만으로 상시 감시가 불가능하며     취약기간(명절, 공휴일 등)에는 사실상 관리에 한계가 있음

□ 현장관리인력(관리운영직) 자연 감소에 대한 인력충원 계획이 없으므로       관리방법 전환 필요

□ 가로등 조명 이상발생시 신속한 복구 및 대응체계 마련

‣ 구간 부점등 당일보수, 개별 부점등 익일보수 확행

□ 추진방향

□ 가로등의 체계적인 1-Cycle 유지보수 시스템 구축

1-Cycle 유지보수

출 근		가 로 등 이상내역 확인 / 출력		현장출동		현장점검, 보수실시		가로등 감시
주 간								야 간

□ 지속가능한 가로등 유지관리 체계 확립

‣ 조직개편, 업무조정, 직원 인사이동시에도 연속적이고 체계적인 가로등 유지관리 업무 시행

□ 추진계획

□ 추진대상 : 화랑고가, 정릉지하차도, 솔샘지하차도

‣ 노원교, 상계교, 창동교, 녹천교, 도봉제1교, 월계1교, 월릉교 조명 등         구청 가로등에서 분리시 확대

□ 소요예산 : 25,590천원

‣ 구매방법  : 조달구매(제3자단가품목)

‣ 관제시스템 18,500천원, 양방향점멸기  6,090천원(2,030천원×3대)

‣ 예산과목  : 도로기전시설 일상유지보수비, 시설비  끝.