“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	***************** ***************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ******************************************************과 관련하여 『화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 7월 17일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설 설치· 유지 및 안전관리에 관한 법률』 제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병 및 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 보완기간 종료일 5일전 까지 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******* *********	소화설비	○ 다음 장소(C동 협의회) 소화기 미비치 → 비치요함 ○ 다음 장소(B동 입구) 연결송수구마개 분실(1개소) → 부착요함 ○ 다음 장소 알람밸브 배수밸브 손잡이 없음 → 정비요함 - A동(외부방향), B동(A동방향) 화장실 내 알람밸브실	2016. 7.17.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 NFSC101 제4조 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103 제9조
	경보설비	○ 다음 장소 화재감지기 탈락 및 작동불량 → 교체요함 - A동 지하1층 중국집 앞 복도 연기감지기 - B동 128호, 301호 - C동 1127호(안쪽), 1205호 ○ 다음 장소 화재감지기 선로단선 → 정비요함 - C동 327호 ○ 다음 장소 중앙발신기 내 경종선로 단선 → 보수요함 - C동 1층		자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 NFSC203 제7, 9조
	피난설비	○ 다음 장소 피난구유도등 점등불량 → 교체요함 - 28호 매점, 가야네		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303 제5조
	기타설비	○ 다음 장소 도어클로저 미설치 → 설치요함 - B동 지하1층 입구 ○ 다음 장소 도어스토퍼 설치 → 제거요함 - B동 세대 내 101, 104, 114, 115, 119, 124, 126, 132, 209, 212, 214, 217, 221, 222, 225, 226, 303, 304, 309, 313, 315, 324		화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이장원		검사지도팀장	조동건		예방과장	06/30 박선호
협조자
시행	예방과-11060	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	*********************	/	부분공개(6)