함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사 시설물 하자보수 요청(긴급)

1. 우리정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 시설물에 대해 아래와 같이 하자보수 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

- 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

- 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2015. 4. 20

- 공사 계약 및 감리업체 : ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 하자보수 요청내용

[퇴수펌프 모터 2호 소손 보수요청]

- 설치위치 : 활성탄흡착지동 지하2층

- 설치수량 : 3대

- 2호 모터상태 : 절연저항 0Ω, 가동 불가능

- 퇴수펌프의 기능 : 활성탄 세척수조의 물을 배출수지로 이송

- 긴급요청 사유 : 활성탄흡착지 퇴수수조 고수위시 퇴수펌프가 3대 가동되어야 하나 2대만 가동되어 활성탄 역세척 공정 관리에 차질이 발생, 퇴수수조의 월류가 우려됨.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	한국종합기술(주),(주)대우건설 토목시행팀
주무관	이무규		정수시설과장	06/30 임두선
협조자
시행	정수시설과-2151	(		)	접수		(		)
우	04981	광진구 광나루로 571(구의동) 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5475	/전송	02-3146-5409	/		/	대시민공개