함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 회신 (서초동 1438~1445번지외 5개소 배급수관)

1. 공사감독2처-6103(2016. 06. 27), 6519(2016.06.23.), 6520(2016.06.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 제출한 서초동 1438~1445번지외 5개소 배급수관 정비공사의 실정보고서를 검토하고 아래와 같이 회신하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

연번	공단 실정보고 내용	사업소 검토 내용	비 고
1	- 원형변실 높이조절형 철개 설치 관련 1) 높이조절장치 부착형 제수밸브 원형철개가 자재사업소 재고분이 없는 상태임 2) 높이조절장치 미부착형 원형철개로 관급자재를 출고 받아 별도의 높이조절장치를 사용해야 함	- 3구간은 관급자재 수급문제로 인해 발생한 사항으로 높이조절용 미부착형 원형철개를 사용함이 타당함 - 타구간에서는 높이조절장치 부착형 제수밸브 원형철개를 현장여건에 맞게 사용하기 바람.	6103
	- 3구간 기존상수관로 철거불가 신설관로는 도로상에 매설되고 기존관로는 보도상에 존재하고 있어 노선상이로 인한 철거 불가	- 철거가 불가능한 지점에 대해서는 폐쇄조치 시행하고 기존관로 폐쇄시 맹판작업을 확실히하여 2차민원피해가 없도록 감독철저 요망
2	- 작업장비 및 인력굴착 비율조정 서초동1553-1~서초동1554-6 구간에 지장물 과다로 인하여 분기 및 기존관연결을 위한 굴착시 굴삭기(0.6㎥)으로는 작업이 어려운 실정임	- 현장 여건을 고려하여 굴삭기 규격변경 및 인력굴착 비율조정 하는 것이 타당함	6519
	- S-gate 밸브 설치( D200*1, D100*1) 서초동1554-6호, 1553-8호 앞 분기 연결을 위해 기존관 단수시 단수범위가 넓고 상가밀집지역 및 여관밀집지역이 분포되어 있어 단수공사시 적수 및 소출수로 인해 집단민원의 발생이 예상되는 실정임	- 소출수 및 집단민원의 사전 예방을 위해 부단수분기가 타당함

3	- 3-2구간 종점부 상수관로 연결위치 변경 종점부(교대역) 터파기 결과 지하철 환기구 구조물 및 통신관등 지장물에 의해 기존관 연결이 어려운 실정임	- 지하장애물 밀집으로 인한 종점부 연결위치 변경은 타당 미정비 내역의 구경과 길이를 보고 바람 교대역 12번출구 구간 상수관로 교체공사는 GIS표기오류에 의한 사항으로 공사타절이 타당함	6520

끝.

	강남수도사업소장
주무관	안규태		시설관리과장	06/30 박희철
협조자
시행	시설관리과-15233	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/		/	대시민공개