문서번호	기전과-7016
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
심예선	양영민	06/30 배광환

『2016년 여름철대비』

도로기전시설물 안전점검 계획

2016. 6.

서부도로사업소

(기전과)

『2016년 여름철대비』

도로기전시설물 안전점검 계획

2016년 여름철 대비 안전사고를 예방하고자 안전점검 및 정비를 실시하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

추 진 배 경

도로시설과-7663(2016. 6. 28.)

- 2016년 여름철대비 도로시설 기전시설 점검계획 통보

추 진 개 요

점 검 기 간: 2016. 7. 4. ~ 7. 22.(3주)

점 검 방 법: 자체 점검반에 의한 현장확인(육안점검 및 장비사용)

점 검 반 편 성

시 설 명	점 검 자	비 고
터널 기전시설물	공업6급 윤석주, 공업7급 김진종 전기안전관리자 이종관 외 2
지하차도 기전시설물	공업9급 심예선, 전기7급 권순모 전기7급 김상호
가로등 경관조명 기전시설물	공업6급 윤석주, 전기7급 김환식 전기7급 정명구

점 검 대 상

터널기전시설물 : 5개소(남산1~3호터널, 금화터널, 월드컵터널)

- 환기시설

터 널 명		환풍기실	환기방식	용도	풍량×대수 (㎥/sec×대)	동력×대수 (㎾×대)
남산1호	상 행	필동,한남,중앙	반횡류	급배기	130×7	185×4
						145×3
	하 행	필동,한남	횡 류	급 기	97×4	160×4
				배 기	106×4	133×4
남산 2호		장충,이태원	반횡류	급배기	85×2	100×4
					92×2	135×4
남산 3호		회현,용산	반횡류	급배기	90×4	220×4

※ 월드컵/금화터널은 자연환기방식으로 환기시설 없음.

- 방재시설

터 널 명	자 동 화 재 탐 지 설 비	비 상 설 비			CCTV 설비
		긴급전화	소화전	소화기	모니터	카메라
합 계	4대	41	153	490	43	105
남산1호	반도체식(상하행)	14	69	207	12	40
남산2호	반도체식(상하행)	9	36	108	15	30
남산3호	반도체식(상하행)	12	48	97	12	23
월드컵	-	-	-	30	-	-
금 화	공기관식(상하행)	6	-	48	4	13

지하차도 기전시설물: 13개소

지하차도명	수배전반 (면)	조명등	배수펌프 (kW×대수)	발전기 (kW)	CCTV	비 고
합 계	23	2,524	17대	6대	51대
퇴 계 로	2	88	7.5×3, 5.5×1	90	5	강제배수
서 빙 고	2	105	15×2, 5.5×1	75	9	〃
증 산	4(특고3)	662	37×1, 30×2	115	18	〃
성산	3	139	15×1, 11×2	40	3	〃
모래내	2	137	11×3, 3.7×1	48	8	〃
잠수교북단	1	67			8	자연배수
남산1호입구	1	41				〃
의주로	1	55				〃
이태원	2	306				〃
남산2호입구	1	98				〃
연희	1	112				〃
신사	1	360				〃
두무개다리	2	354		48

도로조명설비: 총 14,252등

터널 조명등	지하차도 조명등	경관 조명등	가로등			기 타 (하부등/육교등)
			고가차도	교량	지하차도
7,076	2,524	2,874 (404)	565	692	171	350

- 한강교량: 4개소(양화, 서강, 마포, 원효대교)

- 일반교량: 2개소(구룡교, 월드컵대교접속교)

- 고가차도: 11개소

· 1종: 모래내고가, 한남1고가, 두무개길,

· 2종: 남산관광로고가, 한남2고가, 욱천고가, 삼각지고가,

성산고가, 서소문고가, 현저고가, 봉원고가

주 요 점 검 내 용

터널 및 지하차도

- 배수펌프 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 비상발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 수배전반의 각종 지시계 동작상태

- 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

- 관리대장 정비상태(정비사항 기록 여부)

가로등 / 경관조명등

- 도로조명에 대한 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 가로등 분전함 누전차단기 동작상태, 절연저항측정 및 접지저항 측정

- 수신기 동작상태 및 수신감도 상태

- 가로등 폴 및 등기구 상태

조 치 계 획

경미한 사항: 현장 시정 조치 및 익일 보수완료

시설물 개선사항: 안전조치 이행 후 개선계획을 통한 개선

도로기전시설물에 대해 자체 순찰 및 점검 후 점검결과 작성

- 2016. 7. 22.(금): 점검 결과 제출(도로시설과)

첨  부: 1. 기전시설물 점검표 1부.

2. 기전시설물 점검보고 양식 1부.  끝.