문서번호	시설관리과-15175
결재일자	2016.6.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
안규태	06/30 박희철

배급수관 정비공사 실정보고 관련 조치계획 (서초동 1438~1445번지외 5개소 배급수관 정비공사)

2016.  6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

배급수관 정비공사 실정보고 관련 조치계획

우리 사업소에서 시행하고 있는 서초동 1438~1445번지 외  5개소 배급수관 정비공사와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 실정보고서가 접수되어 검토한 내용을 다음과 같이 보고합니다.

※관련근거 : 공사감독2처-6103(2016.06.27.), 6519(2016.06.23.), 6520(2016.06.23.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 서초동 1438~1445번지 외 5개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2016. 05. 10 ~ 11. 05

○ 도급액 : 659,749,510원

○ 공사개요 : D=20~300mm , L=3,090m

○ 계 약 자 : *********

○ 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처 이병진

□ 시설공단 실정보고 내용 및 사업소 검토

연번	공단 실정보고 내용	사업소 검토 내용	비 고
1	- 원형변실 높이조절형 철개 설치 관련 1) 높이조절장치 부착형 제수밸브 원형철개가 자재사업소 재고분이 없는 상태임 2) 높이조절장치 미부착형 원형철개로 관급자재를 출고 받아 별도의 높이조절장치를 사용해야 함	- 3구간은 관급자재 수급문제로 인해 발생한 사항으로 높이조절용 미부착형 원형철개를 사용함이 타당함 - 타구간에서는 높이조절장치 부착형 제수밸브 원형철개를 현장여건에 맞게 사용하기 바람.	6103
	- 3구간 기존상수관로 철거불가 신설관로는 도로상에 매설되고 기존관로는 보도상에 존재하고 있어 노선상이로 인한 철거 불가	- 철거가 불가능한 지점에 대해서는 폐쇄조치 시행하고 기존관로 폐쇄시 맹판작업을 확실히하여 2차민원피해가 없도록 감독철저 요망
2	- 작업장비 및 인력굴착 비율조정 서초동1553-1~서초동1554-6 구간에 지장물 과다로 인하여 분기 및 기존관연결을 위한 굴착시 굴삭기(0.6㎥)으로는 작업이 어려운 실정임	- 현장 여건을 고려하여 굴삭기 규격변경 및 인력굴착 비율조정 하는 것이 타당함	6519
	- S-gate 밸브 설치( D200*1, D100*1) 서초동1554-6호, 1553-8호 앞 분기 연결을 위해 기존관 단수시 단수범위가 넓고 상가밀집지역 및 연관밀집지역이 분포되어 있어 단수공사시 적수 및 소출수로 인해 집단민원의 발생이 예상되는 실정임	- 소출수 및 집단민원의 사전 예방을 위해 부단수분기가 타당함

3	- 3-2구간 종점부 상수관로 연결위치 변경 종점부(교대역) 터파기 결과 지하철 환기구 구조물 및 통신관등 지장물에 의해 기존관 연결이 어려운 실정임	- 지하장애물 밀집으로 인한 종점부 연결위치 변경은 타당 미정비 내역의 구경과 길이를 보고 바람 교대역 12번출구 구간 상수관로 교체공사는 GIS표기오류에 의한 사항으로 공사타절이 타당함	6520

□ 조치의견

○ 위 사업소 검토내용을 고려하여 변경함이 타당함

□ 행정사항

○ 위 사업소 검토내용을 감독기관인 서울시시설관리공단에 통보

끝.