문서번호	운영과-4740
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조계진		07/01 박종길
협 조

「시립북서울미술관」

특정가스 자체점검 결과보고(6월)

2016. 6.

북서울미술관

(운영과)

시립북서울미술관

특정가스 자체점검 결과보고(6월)

우리미술관 특정가스사용시설 사용관련, 가스배관설비 및 고압가스냉동기를 자체 점검하고 결과를 보고함.

1. 설비현황

설비구성도

가. 도시가스

도시가스공급  ☞ 미술관정압기실 ☞ ① 기계실B2층  ☞ 보일러 및 냉온수기

(대륜E&S)                         ② 셀란(임대매장)

나. 고압가스

: 스크류냉동기 – 수장고 온습도 조절용

2. 점검개요

〇 점검일시 : 2016. 6. 29.(수)

〇 점검인원 : 조계진주무관, 이우진기사, 조용길기사(방재실직원)

〇 점검방법

◦ 가스누설 검지기에 의한 누설유무

◦ 비눗물분무장치에 의한 누설점검

◦ 긴급차단밸브 작동상태점검

◦ 배관라인 부식상태 및 파손상태

◦ 스크류냉동기 가동상태 및 이상유무

〇 점검동선

◦ 도시가스 인입맨홀 → 정압기실내부 → 기계실 인입맨홀

→ 기계급기실내 가스배관 → 기계실(보일러 및 냉온수기)

→ 쿨피트실 가스배관 → 셀란(주방누설상태)

◦ 기계설 스크류냉동기 점검

〇 점검결과 : 기계실 및 임대매장 배관상태 및 가스누설 이상없음.

고압가스냉동기 누설상태 이상없음.

기타특이사항 없음.

3. 점검사진

최초인입맨홀점검	정압기실 누설검사	흡수식냉온수기 검사
보일러실 점검	임대매장 주방점검1	임대매장 주방점검2
임대매장 누설점검	쿨튜브실 인입라인점검	스크류냉동기 점검

4. 행정사항

- 방재실직원 및 임대매장직원 가스안전교육실시.  끝