문서번호	급수운영과-13100
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		07/01 조상덕
협조

공사 실정보고서 검토보고 및 실정보고 (역삼동 720번지외 2개소 배급수관정비공사)

2016. 07.

강남수도사업소

(급수운영과)

공사 실정보고서 검토 보고 및 실정보고

『역삼동 720번지외 2개소 배급수관정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 공사실정보고서 접수 및 추가 설계변경 사항이 발생되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

공사현황

가. 공 사 명 : 역삼동 720번지외 2개소 배급수관정비공사

나. 공사기간 : 2016. 05. 03. ~ 2016. 10. 29.

다. 도 급 액 : 487,031,330원

라. 공사개요 : D=20~300mm, L=1,824m

마. 도 급 자 : 청풍건설(주) 대표 박정일

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 급수운영과

실정보고 현황(공단)

가. 관련대호 : 공사감독2처-6854(2016.06.28.)호

나. 보고내용

신호위반 검지선 재설치에 대한 검토보고

- 개나리아파트 사거리(1,2,3구간 교차지점)에 신호위반 및 과속단속용 검지선(경찰청)이 관부설 구간에 매설되어 있어 검지선 절단이 불가피한 실정임.

- 검지선 절단에 따른 복구비를 설계에 반영코자함.

교통신호수 추가 배치 검토보고

- 당초 설계에는 교통신호수가 1인/일으로 설계되어 있으나, 공사구간내 버스정류장, 횡단보도, 이면도로 차량 출입부가 공존해 있어 교통신호수가 부족한 실정임.

- 보행자 통행 불편 최소화 및 차량 교통사고를 방지하고자 교통 신호수를 추가 배치하고 추후 정산처리하고자함.

※ 약 49인 추가반영

아스콘 깨기물량 증가 검토보고(3구간)

- 3구간의 기존 아스콘 깨기 두께는 20cm로 설계되어 있으나, 확인굴착 결과 30cm로 아스콘 깨기 물량 증가.

※ 3구간 연장 357m(역삼로 251~역삼로 233 구간)

- 현장여건에 따라 증가된 아스콘깨기 물량을 설계에 반영하고자함.

※ 아스콘 깨기 및 폐기물 증가 : 30㎥, 잔토처리 : 30㎥

이탈방지압륜 접합품 규격변경 검토보고

- 당초 설계에는 이탈방지압륜 자재가 신축링스파이크 이탈방지압륜으로 되어 있으나, 수도자재사업소에서 볼트스파이크 이탈방지압륜이 출고되어 서로 상이한 실정임.

- 누수방지과-4696(2016.05.03.)호와 관련하여 이탈방지압륜 접합품을 현장에서 사용되는 이탈방지압륜 규격(현재 볼트스파이크 이탈방지압륜 사용)에 적합하도록 설계에 반영하고자함.

실정보고 검토의견(공단)

신호위반 검지선 재설치 건

- 관부설 구간에 매설된 교통 검지선은 절단하지 않으면 공사를 진행할 수 없는 실정으로 시설관리동단의 의견이 타당하다고 판단됨.

교통신호수 추가배치 건

- 보행자 및 차량 안전사고 예방을 위한 교통 신호수 추가 배치사항으로 시설관리공단의 의견이 타당하다고 판단됨.

아스콘 깨기물량 증가 건

- 실제 굴착결과 설계와 상이한 포장도종 및 포장두께 확인으로 불가피하게 포장절단, 깨기, 파쇄물처리 증가분이 발생된 사항으로써, 시설관리공단의 의견이 타당하다고 판단됨.

이탈방지압륜 접합품 규격변경 건

- 이탈방지압륜의 규격의 통합되어 수도자재사업소에서 출고되는 자재를 확인하여 자재에 맞는 부설품을 적용하도록 본부 누수방지과에서 지시된 사항으로 시설관리공단의 의견이 타당하다고 판단됨.

설계변경 실정보고(사업소)

제수밸브 추가 설치 건

- 개나리아파트 사거리(1,2,3구간 교차지점)의 배수관 D400mm는 봉은가압수계와 삼성배수지수계의 경계에 위치하고 있어 금번 공사의 2구간 연결공사시에 대규모 단수 발생이 예상됨.

- 단수 민원을 최소화하고 수계경계를 명확하게 할 수 있도록 수계경계 지점인 개나리아파트 사거리의 배수관 D400mm에 경계 제수밸브를 신설코자함.

- 설치 위치

조치 계획

상기 검토의견과 같이 신호위반 검지선 재설치건외 3건에 대하여 우선 시행하고, 향후 설계변경시에 증감분에 대하여 적용 시행토록 서울특별시시설관리공단에 회신하고, 경계 제수밸브 D400mm 설치도 서울특별시시설관리공단에 지시코자함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 1부.  끝.