문서번호	정수과-3457
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개

주무관	정수과장				결재
정승열	07/01 임두선
협 조

배출시설 및 방지시설 운영일지(6.30)

2016년           6월          30일       목요일        날씨 : 맑음

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										193분
	PUMP2
	PUMP3										124분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										198분
	PUMP2										156분
	PUMP3										147분
우측 탈수기 1호			6m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			6m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	175,166,427	175,168,478	2,051
방류수	48,361,144	48,363,100	1,956	850

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
1대 23.27톤	1대 23.27톤		69.0	쌍용양회공업(주)	욱성산업(주)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		20	1,030	양호	이상없음

6. 방지시설운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	누계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 935	Torque 1,900	163	137	420	13,872

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)	흐림	6.9	180	2,120	6,30
처리후 방류수 (방류수)	맑음	6.9	3.2	0.8	6,30

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	6.9	2.62	0.93

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고
-	-	-	-	-

10. 작업사항

탈수기 가동

1차,2차 농축조 슬러지 계면 측정 및 토르크 점검

TMS 일상점검 실시, 샘플링 펌프 배관 역세척

방류수 수질분석-cod,ss

탈수기 함수율 측정 및 계근대 하부 배수펌프 운전점검

배출수동 기기 가동상태 점검 및 처리장 주변정리