시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		07/04 김안철
협 조

	우리센터 시스템에어컨의 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 06. 28. 17:00

- 고장위치 및 고장내용

장비번호	설 치 장 소	고 장 내 용
5-1	1층 4교육장	- 실내기 에러코드 “03” 발생 PCB 통신불량

- 2016.06.28 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자)에 A/S 접수

- 2016.06.30 : 제작업체의 A/S대행사(하이엠솔루텍(주) 대표 박정환) 점검

○ 조치내역

- 조치내역 : PCB 기판 내 콘덴서(4개) 교체.

- 교체 후 실내기 정상작동 및 통신에러 발생유무 확인.

- 점검수수료 90,000원 발생에 따라 신용카드 결제함.

붙임 : 관련사진 1부