확 인 점 검 결 과 보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최청림	김재호	정재환	07/04 김진웅

	한국화재보험협회 안전점검 지적사항에 대한 현장 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 7. 4.
보 고 자 : 소방위 김재호 소방사 최청림

확 인 점 검 결 과 내 용

일    시

2016. 7. 1.(17:20~18:00)

건    명

화재보험협회 안전점검에 대한 확인 결과보고서(상계주공4단지아파트)

내용

대상명 : 상계주공4단지아파트

위  치 : *******************

관계인 : ***************

검사구분 : 한국화재보험협회 안전점검 지적사항에 대한 현지확인

지적사항	법적근거	확인일	확인결과
- 412동 25층 준비작동식 유수검지장치의 기동용 화재감지기 교차회로중 한 개회로는 비화재보 상태	- 스프링클러설비의 화재안전기준 제9조 3호 - 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조	- 2016.7.1.	해당 비화재보(감지기 단선) 부분 조치완료

비  고

붙임 : 현장확인사진(상주공4단지아파트) 1부.  끝.