문서번호	정수시설과-7132
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	07/04 이성락
협 조

『1정수지 내부방식 하자보수』에 대한

실정보고서 제출에 따른 내용 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

영등포아리수정수센터

정수시설과

『1정수지 내부방식 하자보수』에 대한

실정보고서 제출에 따른 내용 검토 보고

1정수장 내부방식 하자 보수공사에 대한 업체로부터 실정 보고가 있어 내용을 검토하고 아래와 같이 보고합니다

□ 공사개요

○.사 업 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

○.공사기간

- 1-1정수지 : 2013. 9. 23 ~ 2014. 9. 26

- 1-2정수지 : 2014. 7. 25 ~ 2015. 4. 30

○.사업개요 : 방수,방식 7,375㎡(천정,벽체 4,936㎡, 바닥 2,439㎡)

○.공 법

- 천정,벽체 : 특허 폴리우레아(특허 제10********호,HWP), 우백건설(주)

- 바닥 : 범용 폴리우레아(KUR-P85), 코오롱인더스트리(주)

○.도급업체 : ㈜엘씨에이엔지 대표 박미애

하도급업체 : 합동종합건설 대표 김춘옥

○.하자담보책임기간 :

- 1-1정수지 : 2014. 9.26 ~ 2017. 9.25

- 1-2정수지 : 2015. 4.30 ~ 2018. 4.29

□ 시공사 보고 내용

○.기존 하자발생에 대한 바닥면의 폴리우레아를 걷고 건조작업과정에서 폴리우레아 시공코자 함수율 측정을 하였으나,

○.일부분이 기준치(8%)를 초과된 사항이 있어 실정보고함.

○.측정결과

NO.	결과(%)	NO.	결과(%)	NO.	결과(%)
#1	7.5	#8	9.3	#15	9.9
#2	5.1	#9	5.2	#16	9.8
#3	5.8	#10	5.8	#17	11.8
#4	10.9	#11	8.6	#18	5.3
#5	5.1	#12	12	#19	5.9
#6	5.2	#13	12	#20	5.5
#7	4.9	#14	7.3	#21	7.8

□ 검토 결과

○.기존 시공된 폴리우레아 시공 조건

- 바탕온도 : 최저 5℃ / 최고 +30℃

- 대기온도 : 최저 5℃ / 최고 +30℃

- 바탕습도 : 바탕면 함수율 8% 이하

- 상대습도 : 최대 80%

- 이슬점 : 결로주의

○.상기 시공조건에 바탕면 함수율 기준치 8%이상이 일부분 측정됨으로 시공을 할 수 없음.

□ 조치자 의견

○.추후 공기를 앞 당기기 위해 환풍기를 추가 설치가 필요함.

□ 행정사항

○.시공사 측에 환풍기를 추가 설치를 통보코자 함.

따로붙임: 실정보고서 제출 일건서류 1부. 끝.