함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	왕십리뉴타운3구역 주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	상왕십리역 8번출구 연결통로공사 구간내 저촉 상수도관 이설 협의 회신

1. 왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업조합-제16.234(2016.6.16)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 시행하는 『상왕십리역 지하철8번출구 연결통로공사 관련 상수도 원인자 이설공사』과 관련하여 공사에 저촉되는 기존 상수도시설물 이설 및 폐쇄에 대하여 아래와 같이 이설승인 조건 부여하여 원인자 자체 이설토록 통보하오니 부여된 이설승인 조건을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

<이설승인 조건>

- 공사시행전 시행자는 우리 사업소에 사전 설계도 검토를 받은후 착공계 등을 제출하고,

단수 계획서 제출 및 승인을 득한후 우리 직원의 입회하에 시공할 것

* 기존 900㎜ 상수도관은 단수가 불가하므로, 부단수공법으로 이설공사 시행 및 기존

밸브실의 2m이상에서 가시설 설치.

(단수 시행시 최소한 5일 이전에 우리사업소로 “작업계획서” 및 “단수계획서”를 제출하여 사전 승인을 받고, 2일전까지 철저한 단수홍보후 공사 시행)

- 이설공사 완료 즉시 준공계(준공 상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출

- 원인자부담금(퇴수·세척비, GIS측량비 등)은 공사착공 전에 선 납부할 것

- 기타 승인사항은 따로붙임으로 부여

첨부 :  1. 이설승인 조건 1부.

2. 원인자부담금(고지서) 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	윤승구		급수운영과장	전결 07/04 오기석
협조자
시행	급수운영과-16242	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	yseong9@seoul.go.kr	/	대시민공개