시  민

문서번호	급수운영과-15300
보존기간	년
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
송현우	강동철	천성훈	07/05 전영석

중블록(낙성대가3,가5블록) 6월 공급량 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
누수방지과-2469

2016. 07.

남부수도사업소

낙성대가3,낙성대가5중블록 공급량 분석(6월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대가3, 낙성대가 5중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 하며, 아울러 최근 공급량 증가에 따른 감소대책에 대하여 보고드림

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 6월				2015. 6월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가3중블록	775	25	-25	-3.13	800	12.35
낙성대가5중블록	397	12.81	14	3.66	383	12.35

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가3중블록	일치		최근3년자료분석	시행
낙성대가5중블록	일치		〃	〃

□ 낙성대가3 중블록(일반현황)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	76,194	12994	12	10	0	0	-
2016년	75,891	13214	7	4	1	17	-
전년대비증감(%)	-303 (▽0.40)	220 (△1.69)	-5	-6	1	17	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	800	780	775	-25	5	-3.13	0.64
1일 평균공급량	25.81	25.16	25	-0.81	0.16	-3.14	0.64

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 6월 공급량은 ’15년 6월 공급량 보다 3.13% 감소하였으며,  전월          대비 공급량과 비교하여 0.64% 증가하였음

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	91.30	49.46	117.62	49.33	143.75	60.53	129.88	56.63	126.80	60.8	124.1	57.1	126.42
2016		5.69	136.23	55.29	135.59
증 ․감		8.23	18.61	5.96	-8.16

○ 6월 공급량 증․감 요소 분석

▷ 인구 및 세대수 : 75,891명, 39,673세대

- 인  구 : 303명 감소(▽0.67%)

- 세대수 : 122세대 증가(△0.30%)

※ 낙성대가3 중블록  6월 ℓpcd : 330        ┍ 관악 : 319ℓ

┏ 인구수  : 75,791명   ※ℓpcd┡ 남부 : 319ℓ

┗ 공급량 : 774,966㎥          ┕ 본부 : 295ℓ

▷ 수전수 : 216수전 증가

- 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	12,998	10929	808	757	233	186	35	13	12	5		5
16년	13,214	11130	823	764	237	191	34	13	11	5		5
증감	216	187	15	7	4	5	-1	-	-1	-		-

- 인구는 ’15년 동기대비 –0.67% 감소 및  수전 216수전 증가(1인가수 증가)

○ 중블록내 기타 사항

▷ 누수현황 분석

- 자연누수 7건이며, 방지량은 4톤임

- 지하누수 탐지는 1건 복구 및 방지량은 17톤

- 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

∙ 물세척수량 : 0 ㎥

∙ 관말정체수 : 0 ㎥

○ 공급량 증•감 원인 분석

▷ 기온 증가에 따른 일시적 급수량 증가 예상되며 유량 증가에 대하여 지속적 관찰 중이며, 공급량 패턴은 하향으로 추세변환중으로 지속적 관찰중임

○ 대책(추진계획)

▷ 신림6배수지 유입 유량계(NBM23)의 이상 조치완료 및 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

▷ 신림시장주변 주변 현장 순찰 강화.

□ 낙성대가5 중블록(일반현황)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	51,054	10799	2	5	2	67
2016년	50,737	11123	5	1	0	0
전년대비증감(%)	-317 (-0.62%)	324 (3%)	3	-4	-2	-67

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	383	399	397	14	-2	3.66	-0.50
1일 평균공급량	12.35	12.13	12.81	0.46	0.68	3.72	5.61

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 6월 공급량은 ’15년 6월 공급량 보다 3.66% 증가하였으며,  전월          대비 공급량과 비교하여 –0.5% 감소하였음

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	94.09	28.86	169.75	29.4	166.85	29.85	129.76	35.9	158.66	29.6	156.1	30.2	151.2
2016년		28.42	160.39	36.22	159.57
증 ․감		-0.44	-9.36	6.82	-7.28

○ 공급량 증․감 요소 분석

▷ 인구 및 세대수 : 50,737명 및 20,995세대

- 인구는 317명이 감소되어 전년 동기대비 0.62% 감소하였으며,

- 세대수는 99세대 증가되어 전년 동기대비 0.47% 증가되었음

※ 낙성대가5 중블록 6 월 ℓpcd : 252ℓ      ┌ 관악 : 319ℓ

┏ 인구수 : 50,737명      ※ℓpcd┣ 남부 : 319ℓ

┗ 공급량 : 396,504㎥           ┗ 본부 : 295ℓ

▷ 수전수 : 324수전 증가

- 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	10,799	9,405	403	460	259	227	29	7	2	4	1	1	0	0	0
16년	11,123	9,699	419	469	260	230	30	7	2	4	1	1	0	0	0
증감	324	294	16	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

- 인구는 ‘15년 동기대비 0.62% 감소하였으며, 수전은 324수전이 증가하여 동기대비 3% 증가하였음.

○ 중블록내 기타 사항

▷ 누수현황 분석

-  `16년 6월 자연누수 5건 복구하였으며, 방지량은 1톤,

-  `16년 6월 누수탐지 0건 적출하였으며, 방지량은 0톤

▷ 야간최소유량 분석

-  간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

▷ 공공용수 사용량 분석

-  물세척수량 : 0 ㎥

-  관말정체수 : 0 ㎥

○ 공급량 증•감 원인 분석

▷ ’16년 6월 공급량은 전년 동기대비 증감량이 △7㎥으로 1.79% 증가

▷ 기온 증가에 따른 일시적 급수량 증가 예상되며 유량 증가에 대하여 지속적 관찰 중이며, 일시적인 공급량의 증가가 있는 것으로 판단

○ 대책(추진계획)

▷ 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

▷ 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

▷ 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

▷ 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.

끝.