유수율 관리를 위한 증압구역 현장조사 시행

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	함현준	07/05 박길영

담당 구역내 증압장의 2016년도 1~4월 유수율 분석 후, 그에 따른 수전 및 제수밸브를 현장조사 후 그 결과 보고임.

▢ 대상가압장 : 상암 증압장

▢ 유수율 현황(1~4월)

- 121.0% (공급량: 9,831㎥, 조정량: 11,895㎥)

▢ 증압장 현황

- 증압구역 : 마포구 상암동 28, 34번지 주변

- 수 전 수 : 131개소

- 가압펌프 : 5Hp × 2대

- 수    압 : 인입수압 3.5Kg/㎠, 퇴출수압 4.8Kg/㎠, 인입관구경 150mm

- 1일 평균공급량 : 80㎥/일

▢ 현장조사

- 제수밸브 개․폐 여부 확인

· 경계밸브(상암동 30-2호 앞) D=100mm : 열려있음.

· 중간밸브(상암동 28-13호 앞) D=100mm : 닫혀있음.

- 수전내역 조사

· 제수밸브 개․폐 여부 확인에 따른 수전 조사결과, 증압구역 수전으로        관리중인 상암동 28번지외 3개소 수전이 증압구역이 아닌 증산배수지       자연수 구역으로 확인되었음.

▢ 조치사항

- 수전조사 결과에 따라 상암동 28번지외 3개소의 수전사항을 요금과로       변경요청하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 수전변경 내역 1부.  끝.